DATA CENTER PROJECT 数据中心项目 Technical Specifications & Technical Particulars and Guarantees (TPG) 技术规范书及技术参数保证表 Knowledge-base reference edition covering electrical, mechanical, IT, fire, security, monitoring and civil systems · 知识库参考版，涵盖电气、暖通、IT、消防、安防、监控及土建系统

| Document No. 文件编号 | DC-KB-TS-001 |
| --- | --- |
| Revision 版本 | Rev. 0 |
| Date 日期 | 2026-10-14 |
| Status 状态 | Reference / for project technical assessment 参考版 / 用于项目技术评估 |
| Project folder 项目目录 | PROJECT TECHNICAL ASSESSMENT / Data Center |
| Companion files 配套文件 | Data Center Knowledge Base (EN-ZH).pptx; Data Center Project Assessment website 数据中心知识库（中英）演示文稿；数据中心项目评估网站 |

| Prepared 编制 | Checked 校核 | Reviewed 审核 | Approved 批准 |
| --- | --- | --- | --- |
| Date / 日期: | Date / 日期: | Date / 日期: | Date / 日期: |

Reference values in this document are typical for a Tier III facility in a tropical climate and must be confirmed against the project Basis of Design, local codes and the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

本文件中的参考值适用于热带气候下的典型Tier III设施，须根据项目设计依据、当地规范及主管部门（AHJ）要求进行确认。

Contents  目录

PART A  General Requirements   总则	6

1  Purpose and Scope   目的与范围	6

2  How to Use the TPG Schedules   TPG表使用说明	6

3  Definitions and Abbreviations   定义与缩略语	7

4  Codes and Standards   规范与标准	10

5  Reference Design Basis   参考设计依据	13

6  Redundancy Requirements by Tier   按等级的冗余要求	14

7  General Technical Requirements for All Equipment   所有设备的通用技术要求	15

PART B  Electrical Power Systems   电气供配电系统	17

8.1  Medium Voltage Switchgear   中压开关柜	18

8.2  MV/LV Power Transformer (Cast-Resin Dry-Type)   中压/低压电力变压器（环氧树脂浇注干式）	20

8.3  LV Main Switchboard (MSB)   低压主配电柜（MSB）	22

8.4  Diesel Generator Set   柴油发电机组	24

8.5  Generator Paralleling Switchgear & Controls   发电机并机柜及控制系统	26

8.6  Fuel Oil Storage & Transfer System   燃油储存与输送系统	27

8.7  Automatic Transfer Switch (ATS)   自动转换开关（ATS）	28

8.8  Static Transfer Switch (STS)   静态转换开关（STS）	29

8.9  Static UPS (Uninterruptible Power Supply)   静态不间断电源（UPS）	30

8.10  UPS Battery System — Lithium-ion (LFP)   UPS蓄电池系统——磷酸铁锂（LFP）	32

8.11  UPS Battery System — VRLA (Alternative)   UPS蓄电池系统——阀控式铅酸（备选）	34

8.12  Power Distribution Unit (PDU) / Remote Power Panel (RPP)   列头配电柜（PDU）/ 远程配电盘（RPP）	35

8.13  Overhead Track Busway (IT Whitespace)   机房上走线插接母线（列头母线）	36

8.14  Intelligent Rack PDU (rPDU)   智能机架式PDU（rPDU）	37

8.15  Medium Voltage Power Cables   中压电力电缆	38

8.16  LV Power Cables & Wiring   低压电力电缆及布线	39

8.17  Active Harmonic Filter & Power Factor Correction   有源滤波器及功率因数补偿	40

8.18  Earthing (Grounding) & Bonding System   接地及等电位联结系统	41

8.19  Lightning Protection & Surge Protection (SPD)   防雷及浪涌保护（SPD）	41

8.20  Lighting, Emergency Lighting & Small Power   照明、应急照明及小动力	42

8.21  Load Banks (Commissioning & Testing)   负载箱（调试与测试用）	43

8.22  Battery Energy Storage System (BESS)   电池储能系统（BESS）	44

8.23  Power Cable Containment (Tray, Ladder & Trunking)   电力电缆桥架（托盘、梯架及线槽）	45

PART C  Mechanical & Cooling Systems   暖通与制冷系统	47

9.1  Water-Cooled Centrifugal Chiller (Oil-Free Magnetic Bearing)   水冷离心式冷水机组（无油磁悬浮）	48

9.2  Air-Cooled Chiller with Integrated Free Cooling   风冷冷水机组（带集成自然冷却）	49

9.3  Cooling Tower (Induced-Draft)   冷却塔（机械引风式）	51

9.4  Chilled & Condenser Water Pumps   冷冻水泵及冷却水泵	52

9.5  Plate Heat Exchanger (Water-Side Economiser)   板式换热器（水侧自然冷却）	53

9.6  Thermal Energy Storage (Chilled-Water Buffer Tank)   蓄冷罐（冷冻水缓冲罐）	54

9.7  Computer Room Air Handler (CRAH) — Chilled Water   冷冻水型精密空调（CRAH）	55

9.8  Fan Wall Unit   风墙空调（Fan Wall）	56

9.9  Precision Air Conditioner — DX (CRAC)   风冷直膨式精密空调（CRAC）	57

9.10  In-Row Cooling Unit   列间空调	58

9.11  Rear Door Heat Exchanger (RDHx)   背板式热交换器（RDHx）	59

9.12  Coolant Distribution Unit (CDU) — Direct Liquid Cooling   冷量分配单元（CDU）——冷板式液冷	59

9.13  Immersion Cooling Tank System   浸没式液冷系统	61

9.14  Indirect Evaporative Cooler (IEC)   间接蒸发冷却机组（IEC）	62

9.15  Adiabatic Dry Cooler   绝热型干冷器	63

9.16  Chilled Water Piping, Valves & Insulation   冷冻水管道、阀门及保温	63

9.17  Water Treatment System   水处理系统	64

9.18  Ventilation, Pressurisation & Battery-Room Exhaust   通风、正压送风及电池室排风	65

9.19  Make-up Water Storage & Plumbing   补水储存及给排水	66

9.20  Variable Frequency Drives (VFD)   变频器（VFD）	67

PART D  IT & Telecommunication Infrastructure   IT与通信基础设施	68

10.1  Server Cabinet / Rack   服务器机柜	68

10.2  Aisle Containment System (Hot / Cold)   冷/热通道封闭系统	69

10.3  Structured Cabling — Optical Fibre   综合布线——光纤	70

10.4  Structured Cabling — Copper   综合布线——铜缆	71

10.5  Fibre Raceway & Data Cable Tray   光纤槽道及数据桥架	72

10.6  Network Switches (Core / Spine / Leaf)   网络交换机（核心/脊/叶）	73

10.7  Servers — General-Purpose Compute (Reference)   服务器——通用计算（参考）	74

10.8  GPU / AI Accelerated System (Reference)   GPU/AI加速计算系统（参考）	74

10.9  Storage Systems (Reference)   存储系统（参考）	75

10.10  Meet-Me Room (MMR) & Carrier Entrance Facilities   运营商交汇间（MMR）及进线设施	76

10.11  KVM & Out-of-Band Management   KVM及带外管理	77

PART E  Fire Protection & Life Safety   消防与生命安全系统	78

11.1  Addressable Fire Alarm & Detection System   可寻址火灾自动报警系统	78

11.2  Aspirating Smoke Detection (ASD / VESDA-type)   吸气式感烟火灾探测（极早期）	79

11.3  Clean-Agent Gaseous Suppression (Halocarbon)   洁净气体灭火系统（卤代烃类）	80

11.4  Inert Gas Suppression (IG-541 / IG-55)   惰性气体灭火系统（IG-541 / IG-55）	81

11.5  Pre-Action Sprinkler System (Double Interlock)   预作用自动喷水灭火系统（双连锁）	82

11.6  Fire Pump Set & Hydrant System   消防泵组及消火栓系统	83

11.7  Water Leak Detection System   漏水检测系统	84

11.8  Li-ion Battery Room Protection (Off-Gas Detection)   锂电池室防护（电解液气体探测）	84

11.9  Portable Extinguishers, EPO & Fire Safety Signage   手提灭火器、紧急断电（EPO）及消防标识	85

PART F  Physical Security Systems   物理安防系统	87

12.1  Access Control System (Card + Biometric)   门禁系统（卡+生物识别）	87

12.2  IP Video Surveillance (CCTV)   IP视频监控系统（CCTV）	88

12.3  Perimeter Fence & Intrusion Detection (PIDS)   周界围栏及入侵探测系统	89

12.4  Security Mantrap / Interlock Portal & Turnstiles   防尾随门（互锁通道）及闸机	90

12.5  Crash-Rated Vehicle Barriers & Bollards   防冲撞车辆拦阻装置及防撞柱	90

PART G  Monitoring & Control Systems   监控与管理系统	92

13.1  Building Management System (BMS)   楼宇自控系统（BMS）	92

13.2  Electrical Power Monitoring System (EPMS)   电力监控系统（EPMS）	93

13.3  Data Center Infrastructure Management (DCIM)   数据中心基础设施管理（DCIM）	94

13.4  Environmental Monitoring Sensors   环境监测传感器	95

13.5  NOC / Control Room Video Wall & Workstations   NOC监控中心大屏及工作站	95

PART H  Civil, Structural & Architectural   土建、结构与建筑	97

14.1  Structural Frame & Floor Loading   结构框架及楼面荷载	97

14.2  Raised Access Floor   防静电架空地板	98

14.3  Building Envelope, Roof & Waterproofing   建筑围护、屋面及防水	99

14.4  Fire-Rated Walls, Doors & Fire Stopping   防火墙、防火门及防火封堵	100

14.5  Architectural Finishes for Critical Spaces   关键空间建筑装饰	101

14.6  Equipment Yards, Hardstands & Fuel Bunds   室外设备场地、硬化地坪及油罐防火堤	101

14.7  Loading Dock, Freight Lift & Staging Area   装卸平台、货梯及设备预置区	102

PART I  Testing and Commissioning   测试与调试	104

15  Commissioning Levels   调试等级	104

16  Integrated Systems Test (IST) Scenarios   综合系统测试（IST）场景	104

PART J  Documentation, Training, Spares and Warranty   文件、培训、备件与质保	105

17  Vendor Data Requirements   供应商资料要求	105

18  Training, Spares and Warranty   培训、备件与质保	105

APPENDIX A  Schedule of Deviations   偏差表	106

APPENDIX B  Statement of Compliance   符合性声明	107

APPENDIX C  Index of TPG Schedules   TPG表索引	108

Right-click the table above and choose “Update Field” if page numbers are not shown.  如未显示页码，请右键点击目录并选择“更新域”。

# PART A  General Requirements   总则

## 1  Purpose and Scope   目的与范围

This document defines the minimum technical requirements, design criteria and Technical Particulars & Guarantees (TPG) for the major and secondary equipment of a data center project. It is the technical knowledge base for project technical assessment, a template for tender technical specifications and a checklist for bid evaluation.

本文件规定数据中心项目主要及次要设备的最低技术要求、设计准则及技术参数保证表（TPG）。它是项目技术评估的技术知识库，可作为招标技术规范模板及投标评审检查表。

The scope covers seven systems: (B) Electrical Power, (C) Mechanical & Cooling, (D) IT & Telecommunication Infrastructure, (E) Fire Protection & Life Safety, (F) Physical Security, (G) Monitoring & Control and (H) Civil, Structural & Architectural, followed by (I) Testing & Commissioning and (J) Documentation, Training, Spares & Warranty.

范围涵盖七大系统：（B）电气供配电、（C）暖通与制冷、（D）IT与通信基础设施、（E）消防与生命安全、（F）物理安防、（G）监控与管理、（H）土建结构与建筑，以及（I）测试与调试、（J）文件、培训、备件与质保。

| Part | System 系统 | Purpose 作用 | Items 条目 |
| --- | --- | --- | --- |
| B | Electrical Power Systems 电气供配电系统 | Receives utility power, transforms, conditions, backs it up and distributes it to every IT rack without interruption. 接收市电，经变压、调理、备用后，不间断地分配到每一个IT机柜。 | 23 |
| C | Mechanical & Cooling Systems 暖通与制冷系统 | Removes the heat produced by IT equipment and keeps server inlet air or coolant within the allowable envelope. 排除IT设备产生的热量，使服务器进风或冷却液保持在允许范围内。 | 20 |
| D | IT & Telecommunication Infrastructure IT与通信基础设施 | Cabinets, containment, cabling and network that physically host and connect the compute, storage and network equipment. 机柜、通道封闭、布线与网络，用于承载并连接计算、存储和网络设备。 | 11 |
| E | Fire Protection & Life Safety 消防与生命安全系统 | Detects fire at the earliest stage and suppresses it without damaging IT equipment, while protecting occupants. 在最早期探测火情，并在不损坏IT设备的前提下灭火，同时保障人员安全。 | 9 |
| F | Physical Security Systems 物理安防系统 | Layered physical protection from the site perimeter to the individual rack: access control, CCTV, intrusion and anti-ram measures. 从场地周界到单个机柜的分层物理防护：门禁、视频监控、入侵报警与防冲撞设施。 | 5 |
| G | Monitoring & Control Systems 监控与管理系统 | BMS, EPMS and DCIM give operators real-time visibility and control of power, cooling, environment and capacity. BMS、EPMS与DCIM使运维人员实时掌握并控制电力、制冷、环境与容量。 | 5 |
| H | Civil, Structural & Architectural 土建、结构与建筑 | The building, floors, envelope, fire compartments and yards that physically protect and support all systems. 为所有系统提供物理保护与承载的建筑、楼板、围护结构、防火分区及室外场地。 | 7 |

## 2  How to Use the TPG Schedules   TPG表使用说明

- Each equipment section contains function, typical ratings, technical requirements, standards, tests and a TPG table.

每个设备章节包含功能、典型规格、技术要求、标准、试验及TPG表。

- The “Required / Specified” column states the minimum requirement or reference value. Where it says “By Bidder”, the bidder shall state the offered value.

“要求值”列为最低要求或参考值；标注“投标人填写”处由投标人填写所报数值。

- Bidders shall complete the “Guaranteed” column for every row with a specific value; “Complied” or “As specified” alone is not acceptable.

投标人须对每一行“保证值”填写具体数值；仅填写“满足”或“按规定”不被接受。

- Guaranteed values are contractually binding and will be verified at FAT/SAT; shortfalls are subject to rejection or liquidated damages.

保证值具有合同约束力，将在FAT/SAT中验证；未达标将被拒收或承担违约赔偿。

- Any deviation shall be listed in the Schedule of Deviations (Appendix A); requirements not listed there are deemed fully complied.

任何偏差须列入偏差表（附录A）；未列入者视为完全满足。

- Datasheets, type-test reports and certificates supporting each guaranteed value shall be attached to the bid.

支持每项保证值的数据表、型式试验报告及证书须随投标文件提交。

- Order of precedence: Particular Specification > this General Specification > referenced standards (latest editions).

优先顺序：专用技术规范 > 本通用技术规范 > 引用标准（最新版）。

TPG colour legend  TPG颜色说明

| Required / Specified 要求值 | Light-cyan cells — Owner’s requirement or reference value. 浅青色单元格——业主要求或参考值。 |
| --- | --- |
| Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Light-yellow cells — to be completed by the bidder. 浅黄色单元格——由投标人填写。 |
| Group heading 分组标题 | Lavender rows group related parameters. 淡紫色行为相关参数分组。 |

## 3  Definitions and Abbreviations   定义与缩略语

| Term 术语 | Chinese 中文 | Definition 定义（英） | Definition (ZH) 定义（中） |
| --- | --- | --- | --- |
| Availability | 可用性 | Percentage of time the IT service/infrastructure is operational. | IT服务/基础设施正常运行时间所占百分比。 |
| ATS | 自动转换开关 | Automatic Transfer Switch — transfers load between two power sources. | 在两路电源之间自动切换负荷的开关。 |
| BMS | 楼宇自控系统 | Building Management System for mechanical & environmental monitoring/control. | 用于机械及环境监控的楼宇管理系统。 |
| Busway | 插接母线 | Overhead plug-in busbar feeding racks through tap-off boxes. | 通过插接箱为机柜供电的上走线插接母线。 |
| CAC / HAC | 冷/热通道封闭 | Cold- or hot-aisle containment separating supply and exhaust air. | 隔离送风与排风的冷通道或热通道封闭。 |
| CDU | 冷量分配单元 | Coolant Distribution Unit separating facility water from the technology cooling loop. | 将设施水与技术冷却环路隔离的冷却液分配单元。 |
| Chiller | 冷水机组 | Machine producing chilled water using a refrigeration cycle. | 利用制冷循环制取冷冻水的设备。 |
| Cold plate / DLC | 冷板 / 直接液冷 | Direct-to-chip liquid cooling: coolant flows through plates on CPUs/GPUs. | 直接芯片液冷：冷却液流经CPU/GPU上的冷板。 |
| Colocation | 托管 | Business model leasing space, power and cooling to multiple tenants. | 向多个租户出租空间、电力和制冷的商业模式。 |
| Commissioning (Cx) | 调试 | Process verifying systems are designed, installed and perform to requirements (L1–L5). | 验证系统按要求设计、安装并运行的过程（L1–L5）。 |
| Concurrent maintainability | 可同时维护 | Ability to maintain any component/path without IT impact (Tier III). | 可维护任一组件/路径而不影响IT（Tier III）。 |
| CRAC | 直膨式精密空调 | Computer Room Air Conditioner with its own compressor (DX). | 自带压缩机的机房精密空调（直膨式）。 |
| CRAH | 冷冻水型精密空调 | Computer Room Air Handler using chilled water coils. | 使用冷冻水盘管的机房空气处理机。 |
| CUE | 碳利用效率 | Carbon Usage Effectiveness — kgCO₂e per kWh of IT energy. | 每kWh IT能耗对应的二氧化碳当量（kg）。 |
| DCIM | 数据中心基础设施管理 | Software managing assets, capacity, power and environment. | 管理资产、容量、电力及环境的软件。 |
| Dual-corded | 双电源 | IT equipment with two power supplies fed from A and B sources. | 由A、B两路电源供电的双电源IT设备。 |
| Economiser (free cooling) | 自然冷却 | Using cool outside air/water to reduce or eliminate compressor cooling. | 利用室外冷空气/冷水减少或取消压缩机制冷。 |
| Edge data center | 边缘数据中心 | Small facility close to end users for low latency. | 靠近终端用户、低时延的小型设施。 |
| EPMS | 电力监控系统 | Electrical Power Monitoring System for the power chain. | 监测供电链的电力监控系统。 |
| EPO | 紧急断电 | Emergency Power Off — disconnects power to IT room in emergencies. | 紧急情况下切断IT机房电源的装置。 |
| FAT / SAT | 工厂/现场验收测试 | Factory / Site Acceptance Test. | 工厂验收测试/现场验收测试。 |
| Fault tolerance | 容错 | Ability to withstand any single failure without IT impact (Tier IV). | 承受任一单点故障而不影响IT（Tier IV）。 |
| Fan wall | 风墙 | Large array of fans and coils supplying a flooded cold aisle. | 向漫灌冷区送风的大型风机与盘管阵列。 |
| Generator (genset) | 发电机组 | Diesel/gas engine-driven generator providing backup power. | 提供备用电源的柴油/燃气发电机组。 |
| Grey space | 灰区 | Plant areas for power and cooling infrastructure. | 电力与制冷基础设施所在的设备区。 |
| Hyperscale | 超大规模 | Very large standardised facilities of cloud/internet providers. | 云/互联网服务商的超大型标准化设施。 |
| IEC (cooling) | 间接蒸发冷却 | Indirect Evaporative Cooling — air-to-air HX with evaporative outdoor side. | 室外侧蒸发、空-空换热的间接蒸发冷却。 |
| Immersion cooling | 浸没式液冷 | Servers submerged in dielectric fluid. | 服务器浸没在绝缘冷却液中。 |
| IST | 综合系统测试 | Integrated Systems Test — Level 5 commissioning of all systems together. | 所有系统联合进行的第5级调试。 |
| IT load | IT负载 | Electrical power consumed by IT equipment (kW/MW) — the basis of DC sizing. | IT设备消耗的电功率（kW/MW）——数据中心规模的基础。 |
| kW per rack | 单柜功率密度 | Average or design power per cabinet. | 每个机柜的平均或设计功率。 |
| Leaf-spine | 叶脊架构 | Two-tier Clos network topology for predictable east-west traffic. | 用于可预测东西向流量的两层Clos网络拓扑。 |
| Li-ion (LFP) | 锂离子（磷酸铁锂） | Lithium iron phosphate batteries for UPS — compact, long life. | 用于UPS的磷酸铁锂电池——体积小、寿命长。 |
| MDA / HDA / EDA | 主/水平/设备配线区 | TIA-942 cabling distribution areas. | TIA-942定义的布线分配区域。 |
| MMR | 运营商交汇间 | Meet-Me Room where carriers interconnect with tenants. | 运营商与租户进行互联的房间。 |
| MV / LV | 中压 / 低压 | Medium voltage (1–35 kV) / Low voltage (≤ 1 kV). | 中压（1–35 kV）/ 低压（≤1 kV）。 |
| N, N+1, 2N | N、N+1、2N冗余 | N = capacity needed; N+1 = one spare; 2N = full duplicate system. | N=所需容量；N+1=一台备用；2N=完全双套系统。 |
| NOC | 网络运营中心 | Network / facility Operations Center staffed 24/7. | 7×24值守的网络/设施运营中心。 |
| PDU | 列头配电柜 | Power Distribution Unit feeding racks from UPS. | 从UPS向机柜供电的配电单元。 |
| Phasing | 分期建设 | Building capacity in stages to match demand and cash flow. | 按需求和现金流分阶段建设容量。 |
| Pre-action sprinkler | 预作用喷淋 | Dry-pipe sprinkler requiring detection + head activation. | 需探测报警+喷头动作的干式喷淋系统。 |
| PUE | 电能利用效率 | Power Usage Effectiveness = total facility energy ÷ IT energy (ideal 1.0). | 总设施能耗÷IT能耗（理想值1.0）。 |
| Raised floor | 架空地板 | Elevated floor creating an under-floor plenum. | 形成地板下静压箱的高架地板。 |
| RDHx | 背板热交换器 | Rear Door Heat Exchanger mounted on the rack. | 安装在机柜后门的热交换器。 |
| REF | 可再生能源系数 | Renewable Energy Factor — share of renewable energy used. | 使用可再生能源的比例。 |
| RFS | 可交付使用 | Ready For Service — date capacity is available to customers. | 容量可向客户交付使用的日期。 |
| rPDU | 机架PDU | Rack-mounted power strip distributing power to servers. | 机柜内向服务器配电的电源排插。 |
| SLA | 服务等级协议 | Service Level Agreement (e.g. 99.999% power availability). | 服务等级协议（如99.999%电力可用性）。 |
| STS | 静态转换开关 | Static Transfer Switch switching between two UPS sources in < 4 ms. | 在<4 ms内于两路UPS间切换的静态开关。 |
| Stranded capacity | 搁浅容量 | Power/cooling capacity that cannot be used due to imbalance elsewhere. | 因其他环节不匹配而无法使用的电力/制冷容量。 |
| Thermal runaway | 热失控 | Self-accelerating overheating of a battery cell. | 电池单体自加速升温失控。 |
| Tier | 等级（Tier） | Uptime Institute classification of infrastructure topology I–IV. | Uptime Institute基础设施拓扑分级I–IV。 |
| TPG | 技术参数保证表 | Technical Particulars & Guarantees — bidder-guaranteed equipment data. | 投标人保证的设备技术参数表。 |
| UPS | 不间断电源 | Uninterruptible Power Supply bridging power until generators start. | 在发电机启动前桥接供电的不间断电源。 |
| Utilisation | 利用率 | Actual IT load ÷ design IT capacity. | 实际IT负载÷设计IT容量。 |
| VESDA / ASD | 极早期烟雾探测 | Aspirating Smoke Detection — very early warning fire detection. | 吸气式感烟探测——极早期火灾预警。 |
| White space | 白区 | Floor area hosting IT racks. | 放置IT机柜的楼面区域。 |
| WUE | 水利用效率 | Water Usage Effectiveness = site water (L) ÷ IT energy (kWh). | 场地用水量（L）÷IT能耗（kWh）。 |

## 4  Codes and Standards   规范与标准

The latest editions of the following codes and standards apply unless the Particular Specification states otherwise. Local statutory regulations take precedence where stricter.

除专用技术规范另有规定外，适用以下规范和标准的最新版本。当地法规要求更严格时以当地法规为准。

| Code / standard 规范 / 标准 | Region 地区 | Scope 范围（英） | Scope (ZH) 范围（中） |
| --- | --- | --- | --- |
| Uptime Institute Tier Standard: Topology | International 国际 | Tier I–IV performance-based topology criteria; design & constructed-facility certification. | Tier I–IV基于性能的拓扑准则；设计及建成设施认证。 |
| Uptime Institute Tier Standard: Operational Sustainability | International 国际 | Staffing, maintenance and management behaviours that sustain the Tier over time. | 保障Tier等级长期有效的人员配置、维护与管理要求。 |
| ANSI/TIA-942-C (2024) | International 国际 | Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers — Rated-1 to Rated-4 across telecom, architectural, electrical and mechanical. | 数据中心电信基础设施标准——在通信、建筑、电气、机械方面分Rated-1至Rated-4。 |
| ISO/IEC 22237 series (≈ EN 50600) | International 国际 | Data centre facilities and infrastructures — availability classes, protection classes, energy efficiency enablement. | 数据中心设施与基础设施——可用性等级、防护等级、能效保障。 |
| ANSI/BICSI 002 | International 国际 | Data Center Design and Implementation Best Practices — Class F0–F4. | 数据中心设计与实施最佳实践——F0–F4级。 |
| ASHRAE TC 9.9 Thermal Guidelines (5th ed.) | International 国际 | Recommended inlet 18–27 °C; allowable classes A1–A4 and H1 (high density); liquid-cooling classes W17–W45+. | 推荐进风18–27 °C；允许等级A1–A4及H1（高密度）；液冷等级W17–W45+。 |
| ASHRAE 90.4 | International 国际 | Energy Standard for Data Centers (mechanical & electrical loss components). | 数据中心能效标准（机械及电气损耗指标）。 |
| ISO/IEC 30134 series | International 国际 | Data centre KPIs: PUE (-2), REF (-3), ITEEsv, WUE (-9), CUE (-8). | 数据中心关键性能指标：PUE（-2）、REF（-3）、WUE（-9）、CUE（-8）等。 |
| IEC 62040 series | International 国际 | Uninterruptible power systems — safety, EMC, performance classification. | 不间断电源系统——安全、EMC、性能分类。 |
| IEC 62271 series | International 国际 | High-voltage switchgear and controlgear. | 高压开关设备和控制设备。 |
| IEC 61439 series | International 国际 | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (incl. busbar trunking -6). | 低压成套开关设备和控制设备（含-6母线干线系统）。 |
| IEC 60076 series | International 国际 | Power transformers (incl. -11 dry-type). | 电力变压器（含-11干式变压器）。 |
| ISO 8528 series | International 国际 | Reciprocating engine-driven generating sets — ratings & performance classes. | 往复式内燃机驱动的发电机组——功率定额及性能等级。 |
| IEC 62305 series | International 国际 | Protection against lightning. | 雷电防护。 |
| IEC 60364 series | International 国际 | Low-voltage electrical installations. | 低压电气装置。 |
| ISO 14520 / EN 15004 | International 国际 | Gaseous fire-extinguishing systems. | 气体灭火系统。 |
| ISO/IEC 27001 | International 国际 | Information security management (physical & environmental controls). | 信息安全管理体系（含物理与环境控制）。 |
| ISO 50001 / ISO 14001 | International 国际 | Energy and environmental management systems. | 能源及环境管理体系。 |
| ISO 22301 | International 国际 | Business continuity management. | 业务连续性管理。 |
| NFPA 75 | USA 美国 | Fire Protection of Information Technology Equipment. | 信息技术设备防火。 |
| NFPA 76 | USA 美国 | Fire Protection of Telecommunications Facilities. | 电信设施防火。 |
| NFPA 2001 | USA 美国 | Clean Agent Fire Extinguishing Systems. | 洁净气体灭火系统。 |
| NFPA 72 / 13 / 20 | USA 美国 | Fire alarm, sprinkler and fire pump standards. | 火灾报警、自动喷水及消防泵标准。 |
| NFPA 855 | USA 美国 | Installation of Stationary Energy Storage Systems (Li-ion batteries). | 固定式储能系统安装（锂电池）。 |
| NFPA 70 (NEC) Art. 645 / NFPA 110 | USA 美国 | IT equipment rooms; emergency and standby power systems. | 信息技术设备间；应急及备用电源系统。 |
| UL 9540A | USA 美国 | Test method for thermal runaway fire propagation in battery energy storage. | 电池储能热失控火灾蔓延测试方法。 |
| EN 50600 series | Europe 欧洲 | European data centre facilities & infrastructure standard (Availability Class 1–4). | 欧洲数据中心设施与基础设施标准（可用性等级1–4）。 |
| EU Energy Efficiency Directive (2023/1791) & Delegated Reg. 2024/1364 | Europe 欧洲 | Mandatory annual KPI reporting (PUE, WUE, REF, etc.) for data centres ≥ 500 kW IT. | IT功率≥500 kW的数据中心须年度报告PUE、WUE、REF等指标。 |
| EU Code of Conduct for Data Centre Energy Efficiency | Europe 欧洲 | Voluntary best-practice framework for energy efficiency. | 自愿性能效最佳实践框架。 |
| GB 50174-2017 | China 中国 | Code for design of data centers — Class A / B / C. | 《数据中心设计规范》——A/B/C级。 |
| GB 50462 | China 中国 | Code for construction and acceptance of data center infrastructure (check latest edition). | 《数据中心基础设施施工及验收规范》（请核对最新版本）。 |
| GB 40879-2021 | China 中国 | Energy-efficiency limits & grades for data centres — PUE grade 1 ≤ 1.20, grade 2 ≤ 1.30, grade 3 ≤ 1.50. | 《数据中心能效限定值及能效等级》——1级≤1.20、2级≤1.30、3级≤1.50。 |
| GB 50370 | China 中国 | Code for design of gas fire extinguishing systems. | 《气体灭火系统设计规范》。 |
| GB 50116 / GB 50016 | China 中国 | Fire alarm system design; fire protection of buildings. | 《火灾自动报警系统设计规范》；《建筑设计防火规范》。 |
| GB 50052 / GB 50054 / GB 50057 | China 中国 | Power supply system design; LV distribution; lightning protection of buildings. | 《供配电系统设计规范》；《低压配电设计规范》；《建筑物防雷设计规范》。 |
| GB 50311 / GB/T 50312 | China 中国 | Generic cabling system design and acceptance. | 《综合布线系统工程设计规范》及验收规范。 |
| East-Data-West-Computing (东数西算) policy | China 中国 | 8 national computing hubs & 10 clusters; new hub DCs target high green-power share and low PUE. | 8大国家算力枢纽、10大数据中心集群；新建枢纽数据中心要求高绿电占比、低PUE。 |
| SNI 8799 (2019, rev. 2023) | Indonesia 印度尼西亚 | Indonesian national data-centre standard — Part 1 technical spec., Part 2 management system, Part 3 audit; Strata I–IV. | 印尼国家数据中心标准——第1部分技术规范、第2部分管理体系、第3部分审核；Strata I–IV。 |
| PP 71/2019 & UU 27/2022 (PDP) | Indonesia 印度尼西亚 | Electronic systems & transactions regulation; Personal Data Protection Law (data localisation & protection). | 电子系统与交易条例；个人数据保护法（数据本地化与保护）。 |
| PUIL 2011 (SNI 0225) & amendments | Indonesia 印度尼西亚 | General requirements for electrical installations. | 印尼电气装置通用要求。 |
| SNI 1726:2019 / SNI 1727:2020 / SNI 2847:2019 | Indonesia 印度尼西亚 | Seismic design, minimum design loads, structural concrete. | 抗震设计、最小设计荷载、结构混凝土。 |
| SNI 03-3985 / SNI 03-3989 & Permen PU 26/2008 | Indonesia 印度尼西亚 | Fire detection & alarm, sprinkler systems, building fire-protection requirements. | 火灾探测报警、自动喷水系统及建筑防火要求。 |
| PBG / SLF / AMDAL or UKL-UPL / PKKPR | Indonesia 印度尼西亚 | Building approval, certificate of occupancy, environmental approval and spatial-use conformity. | 建筑审批、使用合格证、环境审批及空间用途符合性确认。 |
| PP 28/2025 — Risk-based business licensing (OSS-RBA) | Indonesia 印度尼西亚 | Replaces PP 5/2021 (effective 5 Oct 2025): NIB and standard certificate through OSS, with transition rules for projects already holding spatial approval. | 取代PP 5/2021（2025年10月5日生效）：通过OSS取得NIB及标准证书，已获空间许可的项目适用过渡规定。 |
| BPS Reg. 7/2025 — KBLI 2025 (code 63102) | Indonesia 印度尼西亚 | KBLI 63102 covers computing infrastructure, hosting, cloud and colocation data centers (replacing KBLI 2020 code 63112) — verify the active code in OSS. | KBLI 63102涵盖计算基础设施、托管、云及机柜托管数据中心（取代KBLI 2020的63112）——请在OSS核实现行代码。 |
| Permenkomdigi 5/2025 — Electronic System Operators (PSE) | Indonesia 印度尼西亚 | Registration and obligations of private-scope electronic system operators, incl. data protection and security. | 私营电子系统运营者的登记及义务，包括数据保护与安全。 |
| Permenkomdigi 18/2025 — National Data Center service unit | Indonesia 印度尼西亚 | Organisation of the Balai Layanan Pusat Data Nasional (PDN) operating the government data centers. | 国家数据中心服务中心（PDN）组织架构，负责运营政府数据中心。 |
| Perpres 95/2018 — SPBE (e-government) | Indonesia 印度尼西亚 | Electronic-based government system; national data center as shared government infrastructure. | 电子政务系统；国家数据中心作为政府共享基础设施。 |
| POJK 11/POJK.03/2022 — IT governance of commercial banks | Indonesia 印度尼西亚 | Bank data centers and DR centers in Indonesia unless approved otherwise by OJK — verify current text. | 银行数据中心及灾备中心须设在印尼境内（经OJK批准的除外）——请核实现行条文。 |
| PP 16/2021 — Buildings (PBG & SLF) | Indonesia 印度尼西亚 | Building approval (Persetujuan Bangunan Gedung) and certificate of worthiness (Sertifikat Laik Fungsi). | 建筑审批（PBG）及建筑适用性证书（SLF）。 |
| PP 22/2021 — Environmental protection & management | Indonesia 印度尼西亚 | AMDAL / UKL-UPL / SPPL environmental approval depending on scale and impact. | 根据规模及影响办理AMDAL/UKL-UPL/SPPL环境审批。 |
| Permen PUPR 21/2021 — Green building performance (BGH) | Indonesia 印度尼西亚 | Bangunan Gedung Hijau assessment; GREENSHIP (GBC Indonesia) as voluntary rating. | 绿色建筑（BGH）评估；GREENSHIP（印尼绿色建筑委员会）为自愿性评级。 |
| Permen ESDM 2/2024 — Rooftop solar (PLTS Atap) | Indonesia 印度尼西亚 | Rules and quotas for rooftop solar connected to PLN — on-site renewable contribution. | 并入PLN电网的屋顶光伏规定及配额——现场可再生能源贡献。 |
| PLN tariffs 2026 — B-3/I-3 TM Rp1,114.74; I-4 TT Rp996.74 per kWh | Indonesia 印度尼西亚 | Non-subsidised tariffs unchanged since 2022 (Q4 2026); WBP peak multiplier applies to TM classes. | 非补贴电价自2022年以来未调整（2026年第四季度）；中压类别适用高峰时段系数。 |
| PLN Renewable Energy Certificate (REC) & green energy services | Indonesia 印度尼西亚 | REC list price ≈ Rp35,000 per MWh (2025); 6.43 TWh sold in 2025. | REC挂牌价约每MWh 35,000印尼盾（2025）；2025年售出6.43 TWh。 |
| UU 1/1970 & Permenaker 12/2015 — Occupational safety (K3, electrical) | Indonesia 印度尼西亚 | Workplace safety and electrical K3 requirements for construction and operation. | 施工及运营阶段的职业安全与电气K3要求。 |
| SNI 03-1745-2000 / SNI 1729:2020 | Indonesia 印度尼西亚 | Standpipe & hydrant systems; structural steel design. | 竖管及消火栓系统；钢结构设计。 |
| IEC 62933 / UL 9540 / UL 9540A | International 国际 | Battery energy storage systems — safety, performance and thermal-runaway fire testing. | 电池储能系统——安全、性能及热失控火灾测试。 |
| OCP Open Rack v3 & Advanced Cooling Solutions specs | International 国际 | Open Compute rack, power-shelf and liquid-cooling (cold plate, CDU) specifications. | 开放计算机柜、电源架及液冷（冷板、CDU）规范。 |
| NVIDIA DGX SuperPOD / MGX site-readiness guides | International 国际 | Vendor facility requirements for rack-scale AI: power, liquid cooling, weight, networking. | 机架级AI的厂商设施要求：电力、液冷、重量、网络。 |
| ISO 14644-1 / ANSI/ISA-71.04 | International 国际 | Air cleanliness classes; gaseous-corrosion severity levels (G1 target) for IT spaces. | 空气洁净度等级；IT空间气态腐蚀等级（目标G1）。 |
| IEEE 3006 series / IEEE 493 | USA 美国 | Reliability and availability analysis of industrial and commercial power systems. | 工业及商业电力系统可靠性与可用性分析。 |
| NFPA 770 | USA 美国 | Hybrid (water and inert gas) fire-extinguishing systems. | 混合式（水+惰性气体）灭火系统。 |
| LEED v4.1 BD+C: Data Centers | USA 美国 | Green-building rating adaptation for data centers. | 适用于数据中心的绿色建筑评级。 |
| SS 564 (Green Data Centres) & IMDA DC-CFA | Singapore 新加坡 | Singapore green data-centre standard; capacity allocation favouring best-in-class efficiency. | 新加坡绿色数据中心标准；容量分配倾向最高能效项目。 |

## 5  Reference Design Basis   参考设计依据

The following reference values are used in the TPG schedules. They represent a Tier III data centre in a tropical climate and shall be replaced by project-specific values in the Basis of Design (BoD).

TPG表采用以下参考值，代表热带气候下的Tier III数据中心，应以项目设计依据（BoD）中的具体数值替换。

| Parameter 参数 | Unit 单位 | Reference value 参考值 |
| --- | --- | --- |
| Reference availability target 参考可用性目标 | - | Tier III — concurrently maintainable |
| Outdoor design dry-bulb / wet-bulb (tropical) 室外设计干球 / 湿球温度（热带） | °C | 35 / 28 (ASHRAE 0.4% / extreme 38) |
| Relative humidity range outdoors 室外相对湿度范围 | % | 60 – 100 |
| Altitude 海拔 | m | ≤ 1,000 |
| IT inlet air (recommended envelope) IT进风（推荐范围） | °C | 18 – 27 (ASHRAE TC 9.9) |
| IT inlet humidity IT进风湿度 | - | Dew point −9 to 15 °C, ≤ 70% RH (low pollutant) |
| Average / high-density rack load 平均 / 高密度机柜负荷 | kW | 8 – 15 / 30 – 130 (liquid) |
| Chilled water supply / return 冷冻水供 / 回水 | °C | 18 / 26 |
| Liquid-cooling TCS supply 液冷TCS供液 | °C | 30 – 40 (ASHRAE W32–W40) |
| Utility supply 市电 | kV | 20 (Indonesia PLN) / 10–35 (China) / per utility |
| LV system 低压系统 | V | 400/230 (415/240), 50 Hz, TN-S |
| UPS autonomy (Li-ion / VRLA) UPS后备时间（锂电 / 铅酸） | min | 5 – 10 / 10 – 15 |
| Generator fuel autonomy at N load N负荷下发电机燃油自持 | h | ≥ 24 (minimum 12) |
| White-space floor live load 白区楼面活荷载 | kN/m² | 15 (20–25 for AI / batteries) |
| Annual PUE target 年均PUE目标 | - | ≤ 1.40 air-cooled (tropical) / ≤ 1.25 liquid-cooled |
| WUE target WUE目标 | L/kWh | ≤ 1.8 (water-cooled) / ≤ 0.2 (closed loop) |
| Design life — building / MEP 设计寿命——建筑 / 机电 | years | 50 / 15 – 25 |

## 6  Redundancy Requirements by Tier   按等级的冗余要求

Minimum redundancy per system for each Tier level (Uptime Institute topology; TIA-942 Rated-1…4 and EN 50600 Class 1…4 are broadly equivalent).

各Tier等级下各系统的最低冗余要求（Uptime Institute拓扑；TIA-942 Rated-1…4及EN 50600 Class 1…4大致对应）。

| System 系统 | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utility feeds 市电进线 | 1 | 1 | 1 (2 recommended) | 1–2 (2 recommended) |
| MV switchgear 中压开关柜 | Single bus | Single bus | Split bus + tie / dual | Dual (A/B), compartmentalised |
| Transformers 变压器 | N | N | N+1 | 2N |
| Generators 发电机 | N | N+1 | N+1 (continuous rating) | 2N or 2(N+1) |
| On-site fuel 现场燃油 | ≥ 12 h | ≥ 12 h | ≥ 12 h (24–48 typ.) | ≥ 12 h (48–72 typ.) |
| UPS UPS | N | N+1 | N+1 / block-redundant | 2N or 2(N+1) |
| IT power paths IT供电路径 | 1 | 1 | 1 active + 1 alternate (dual-corded) | 2 active (dual-corded) |
| Chillers / heat rejection 冷机 / 散热设备 | N | N+1 | N+1 | N+2 or 2N |
| Pumps 水泵 | N | N+1 | N+1 | N+2 or 2N |
| CRAH / terminal units 精密空调 / 末端 | N | N+1 | N+1 (≈ N+20%) | N+2, continuous cooling |
| Chilled-water piping 冷冻水管路 | Single | Single | Dual path or valved ring | Dual independent loops |
| Compartmentalisation 物理分区隔离 | – | – | Recommended | Required (A/B fire separation) |
| Availability (indicative) 可用性（参考） | 99.671% | 99.741% | 99.982% | 99.995% |

Classification cross-reference  分级对照

| Uptime Uptime | TIA-942-C | EN 50600 | GB 50174 | SNI 8799 | BICSI 002 | Downtime/yr 年停机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tier I | Rated-1 | Class 1 | C 级 | Strata I | Class F1 | 28.8 h |
| Tier II | Rated-2 | Class 2 | B 级 (partial) | Strata II | Class F2 | 22.7 h |
| Tier III | Rated-3 | Class 3 | B 级 / A 级 (partial) | Strata III | Class F3 | 1.6 h |
| Tier IV | Rated-4 | Class 4 | A 级 | Strata IV | Class F4 | 26.3 min |

## 7  General Technical Requirements for All Equipment   所有设备的通用技术要求

- All equipment shall be new, of current proven design, manufactured under an ISO 9001 quality system, with at least 5 years of field service in data-centre applications and ≥ 3 references of similar rating.

所有设备应为全新、采用当前成熟设计，在ISO 9001质量体系下制造，在数据中心领域至少有5年运行经验，并提供≥3个同等规格业绩。

- Equipment shall be rated for the site conditions in the Basis of Design (ambient up to 40 °C in plant rooms, 95% RH non-condensing, tropical/corrosive atmosphere where applicable).

设备应满足设计依据中的现场条件（设备间环境温度最高40 °C、相对湿度95%无凝露，必要时适用热带/腐蚀性环境）。

- Single points of failure shall be avoided in line with the target Tier; controls, power supplies and communication paths of redundant equipment shall be independent.

应按目标Tier避免单点故障；冗余设备的控制、电源及通讯路径应相互独立。

- All active equipment shall provide open-protocol communication (Modbus TCP, BACnet/IP, SNMP v3 or IEC 61850) to BMS/EPMS/DCIM, with full points list submitted.

所有有源设备应提供开放协议（Modbus TCP、BACnet/IP、SNMP v3或IEC 61850）接入BMS/EPMS/DCIM，并提交完整点表。

- Nameplates in English (and Chinese/Indonesian where required) stating rating, serial number, year and standard; labelling of every cable, pipe and device per the labelling standard.

铭牌使用英文（必要时加中文/印尼文），标明额定值、序列号、年份及标准；每根电缆、管道及设备按标识规范标识。

- Seismic qualification and anchorage of equipment per the local seismic code and importance factor of the facility.

设备抗震鉴定及锚固应符合当地抗震规范及设施重要性系数。

- Noise and vibration shall not exceed specified limits; vibration isolation for rotating equipment.

噪声与振动不得超过规定限值；旋转设备设隔振。

- Energy efficiency: equipment shall meet or exceed the efficiency values in the TPG; guaranteed values are subject to verification tests and liquidated damages.

能效：设备应达到或优于TPG中的效率值；保证值须经验证测试，未达标适用违约赔偿。

- Factory Acceptance Tests (FAT) shall be witnessed by the Owner/Engineer for all major equipment; test procedures submitted 4 weeks in advance.

所有主要设备的工厂验收测试（FAT）应由业主/工程师见证；测试程序须提前4周提交。

- Spare parts: commissioning spares included; recommended 2-year operating spares priced separately; special tools supplied.

备品备件：包含调试备件；推荐的两年运行备件单独报价；提供专用工具。

- Warranty: minimum 24 months from Ready-for-Service acceptance or 36 months from delivery, whichever is earlier; 24/7 local service with ≤ 4 h on-site response for critical equipment.

质保：自投产验收起至少24个月或自交货起36个月（以先到者为准）；关键设备提供7×24本地服务，≤4 h到场。

- Documentation: drawings, datasheets, type-test reports, O&M manuals, as-built documents in native and PDF format; training for Owner’s operators and maintainers.

文件：图纸、数据表、型式试验报告、运维手册、竣工文件（原生格式及PDF）；为业主运维人员提供培训。

# PART B  Electrical Power Systems   电气供配电系统

Receives utility power, transforms, conditions, backs it up and distributes it to every IT rack without interruption.

接收市电，经变压、调理、备用后，不间断地分配到每一个IT机柜。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| EL-01 | Medium Voltage Switchgear 中压开关柜 | Major 主要设备 | 8.1 |
| EL-02 | MV/LV Power Transformer (Cast-Resin Dry-Type) 中压/低压电力变压器（环氧树脂浇注干式） | Major 主要设备 | 8.2 |
| EL-03 | LV Main Switchboard (MSB) 低压主配电柜（MSB） | Major 主要设备 | 8.3 |
| EL-04 | Diesel Generator Set 柴油发电机组 | Major 主要设备 | 8.4 |
| EL-05 | Generator Paralleling Switchgear & Controls 发电机并机柜及控制系统 | Major 主要设备 | 8.5 |
| EL-06 | Fuel Oil Storage & Transfer System 燃油储存与输送系统 | Major 主要设备 | 8.6 |
| EL-07 | Automatic Transfer Switch (ATS) 自动转换开关（ATS） | Major 主要设备 | 8.7 |
| EL-08 | Static Transfer Switch (STS) 静态转换开关（STS） | Secondary 次要设备 | 8.8 |
| EL-09 | Static UPS (Uninterruptible Power Supply) 静态不间断电源（UPS） | Major 主要设备 | 8.9 |
| EL-10 | UPS Battery System — Lithium-ion (LFP) UPS蓄电池系统——磷酸铁锂（LFP） | Major 主要设备 | 8.10 |
| EL-11 | UPS Battery System — VRLA (Alternative) UPS蓄电池系统——阀控式铅酸（备选） | Secondary 次要设备 | 8.11 |
| EL-12 | Power Distribution Unit (PDU) / Remote Power Panel (RPP) 列头配电柜（PDU）/ 远程配电盘（RPP） | Major 主要设备 | 8.12 |
| EL-13 | Overhead Track Busway (IT Whitespace) 机房上走线插接母线（列头母线） | Major 主要设备 | 8.13 |
| EL-14 | Intelligent Rack PDU (rPDU) 智能机架式PDU（rPDU） | Major 主要设备 | 8.14 |
| EL-15 | Medium Voltage Power Cables 中压电力电缆 | Secondary 次要设备 | 8.15 |
| EL-16 | LV Power Cables & Wiring 低压电力电缆及布线 | Secondary 次要设备 | 8.16 |
| EL-17 | Active Harmonic Filter & Power Factor Correction 有源滤波器及功率因数补偿 | Secondary 次要设备 | 8.17 |
| EL-18 | Earthing (Grounding) & Bonding System 接地及等电位联结系统 | Secondary 次要设备 | 8.18 |
| EL-19 | Lightning Protection & Surge Protection (SPD) 防雷及浪涌保护（SPD） | Secondary 次要设备 | 8.19 |
| EL-20 | Lighting, Emergency Lighting & Small Power 照明、应急照明及小动力 | Secondary 次要设备 | 8.20 |
| EL-21 | Load Banks (Commissioning & Testing) 负载箱（调试与测试用） | Secondary 次要设备 | 8.21 |
| EL-23 | Battery Energy Storage System (BESS) 电池储能系统（BESS） | Major 主要设备 | 8.22 |
| EL-22 | Power Cable Containment (Tray, Ladder & Trunking) 电力电缆桥架（托盘、梯架及线槽） | Secondary 次要设备 | 8.23 |

## 8.1  Medium Voltage Switchgear   中压开关柜

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-01

Function  功能

Receives the utility supply (and/or MV generator output), protects and distributes power to the MV/LV transformers. Forms the first switching point of the critical power chain.

接收市电（和/或中压发电机输出），对电源进行保护并分配至中压/低压变压器，是关键供电链的第一个开关节点。

Typical ratings  典型规格

Metal-clad, withdrawable VCB, 12 / 24 / 40.5 kV, 630–2500 A busbar, 25–31.5 kA. AIS or GIS where space is limited.

金属铠装、手车式真空断路器，12 / 24 / 40.5 kV，母线630–2500 A，25–31.5 kA；空间受限时采用GIS。

Technical requirements  技术要求

- Switchgear shall be metal-enclosed, LSC2B-PM, with internal arc classification IAC AFLR and withdrawable vacuum circuit breakers.

开关柜应为金属封闭型，运行连续性等级LSC2B-PM，内部燃弧等级IAC AFLR，配手车式真空断路器。

- Double incoming feeders with bus-section (bus-coupler) breaker and automatic changeover shall be provided for Tier III/IV designs.

Tier III/IV设计应设双路进线及母联断路器，并具备自动切换功能。

- Numerical protection relays (50/51, 50N/51N, 27/59, 81, 87T where applicable) with IEC 61850 communication to the EPMS.

配置数字式综合保护继电器（50/51、50N/51N、27/59、81，必要时87T），通过IEC 61850与电力监控系统通讯。

- Full mechanical and electrical interlocking (five-prevention) and key interlocks with downstream transformer doors.

应具备完善的机械与电气联锁（“五防”），并与下游变压器柜门设钥匙联锁。

- Arc-flash mitigation: arc detection relays or arc-resistant design; arc-flash labels per IEEE 1584 study.

电弧防护：配置弧光保护或耐弧设计，并根据IEEE 1584计算结果张贴电弧危险标签。

- Spare capacity: minimum 20% spare equipped feeders or space for future phases.

预留容量：至少20%的备用回路或预留未来扩容位置。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62271-1  ·  IEC 62271-100  ·  IEC 62271-200  ·  IEC 60255  ·  IEC 61850  ·  GB/T 3906  ·  GB/T 11022  ·  IEEE 1584

Inspection & testing  检验与试验

- Type test certificates from an independent laboratory (incl. internal arc).

独立实验室出具的型式试验报告（含内部燃弧试验）。

- Routine tests: power-frequency withstand, main circuit resistance, mechanical operation, interlocks, partial discharge.

出厂试验：工频耐压、主回路电阻、机械操作、联锁、局部放电。

- Site tests: insulation resistance, relay secondary injection, primary injection, functional changeover tests.

现场试验：绝缘电阻、继电保护二次注入、一次注流、切换功能试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-01  技术参数保证表——表 TPG-EL-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General 一般 |  |  |  |  |  |
| 1 | Manufacturer / country of origin 制造商 / 原产地 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Type / model 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Applicable standard 适用标准 | - | IEC 62271-200 / GB/T 3906 |  |  |
| 4 | Installation 安装方式 | - | Indoor / 户内 |  |  |
| Ratings 额定参数 |  |  |  |  |  |
| 5 | System nominal voltage 系统标称电压 | kV | 20 (or 10 / 33 per utility) |  |  |
| 6 | Rated voltage (Ur) 额定电压 | kV | 24 (12 / 36–40.5) |  |  |
| 7 | Rated frequency 额定频率 | Hz | 50 (60) |  |  |
| 8 | Rated power-frequency withstand voltage (1 min) 额定工频耐受电压(1 min) | kV | 50 (24 kV class) |  |  |
| 9 | Rated lightning impulse withstand voltage 额定雷电冲击耐受电压 | kVp | 125 (24 kV class) |  |  |
| 10 | Rated busbar current 母线额定电流 | A | ≥ 1250 |  |  |
| 11 | Rated short-time withstand current / duration 额定短时耐受电流 / 持续时间 | kA / s | 25 / 3 (min.) |  |  |
| 12 | Rated peak withstand current 额定峰值耐受电流 | kA | 63 |  |  |
| 13 | Internal arc classification 内部燃弧等级 | - | IAC AFLR 25 kA 1 s |  |  |
| 14 | Loss of service continuity category 运行连续性丧失类别 | - | LSC2B |  |  |
| 15 | Degree of protection (enclosure / between compartments) 防护等级(外壳/隔室间) | IP | IP4X / IP2X |  |  |
| Circuit breaker 断路器 |  |  |  |  |  |
| 16 | Type of interrupting medium 灭弧介质 | - | Vacuum / 真空 |  |  |
| 17 | Rated short-circuit breaking current 额定短路开断电流 | kA | 25 (31.5 where required) |  |  |
| 18 | Mechanical endurance class 机械寿命等级 | - | M2 (10,000 ops) |  |  |
| 19 | Electrical endurance class 电气寿命等级 | - | E2 |  |  |
| 20 | Total break time 全开断时间 | ms | ≤ 60 |  |  |
| 21 | Operating mechanism / auxiliary voltage 操作机构 / 辅助电压 | V DC | Motor-charged spring / 110 DC |  |  |
| Protection & control 保护与控制 |  |  |  |  |  |
| 22 | Protection relay type & communication protocol 保护继电器型号及通讯协议 | - | Numerical, IEC 61850 |  |  |
| 23 | Arc-flash detection 弧光保护 | - | Required / 需要 |  |  |
| 24 | Overall dimensions per panel (W × D × H) 单柜外形尺寸(宽×深×高) | mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 25 | Weight per panel 单柜重量 | kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 26 | Expected service life 预期使用寿命 | years | ≥ 30 |  |  |

## 8.2  MV/LV Power Transformer (Cast-Resin Dry-Type)   中压/低压电力变压器（环氧树脂浇注干式）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-02

Function  功能

Steps the MV distribution voltage down to the LV utilisation voltage (400/230 V or 415/240 V) that feeds UPS, cooling and building loads.

将中压配电电压降至低压使用电压（400/230 V或415/240 V），为UPS、制冷及建筑负荷供电。

Typical ratings  典型规格

1,600 – 3,150 kVA per unit (2,500 kVA most common); one transformer per “block” of ~1.5–2 MW facility load.

单台1,600–3,150 kVA（以2,500 kVA最常见）；每台对应约1.5–2 MW设施负荷的一个“供电模块”。

Technical requirements  技术要求

- Indoor cast-resin, class F insulation (temperature rise limited to class B or 100 K) with E2-C2-F1 climatic/environmental/fire class.

户内环氧树脂浇注干式，F级绝缘（温升按B级或100 K考核），环境/气候/燃烧等级E2-C2-F1。

- Losses shall comply with EU Ecodesign Tier 2 / GB 20052 energy efficiency grade 2 or better.

损耗应满足欧盟Ecodesign Tier 2或GB 20052二级能效及以上。

- Forced-air cooling fans (AF) for 40% overload, PT100 winding temperature monitoring with alarm/trip.

配强迫风冷风机（AF），可提供40%过载；PT100绕组测温，具报警/跳闸功能。

- IP31 enclosure with anti-vibration pads and door interlock with upstream MV breaker.

IP31外壳，配减振垫，柜门与上游中压断路器联锁。

- K-factor rated or derated for harmonic loads (non-linear IT/UPS loads).

应考虑非线性IT/UPS负荷，按K系数设计或降容使用。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60076-1  ·  IEC 60076-11  ·  IEC 60076-16  ·  GB/T 1094.11  ·  GB 20052  ·  EU 548/2014 Ecodesign

Inspection & testing  检验与试验

- Routine: winding resistance, ratio & vector group, impedance, losses, applied & induced voltage, partial discharge.

出厂试验：绕组电阻、变比与联结组别、短路阻抗、损耗、外施与感应耐压、局部放电。

- Type test or reference: temperature-rise, lightning impulse, sound level.

型式试验或参考报告：温升、雷电冲击、噪声。

- Site: insulation resistance, ratio, energisation & inrush observation.

现场：绝缘电阻、变比、带电投运及励磁涌流观察。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-02  技术参数保证表——表 TPG-EL-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General 一般 |  |  |  |  |  |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Type 类型 | - | Cast-resin dry-type / 环氧浇注干式 |  |  |
| 3 | Applicable standard 适用标准 | - | IEC 60076-11 / GB/T 1094.11 |  |  |
| Ratings 额定参数 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rated power (AN / AF) 额定容量(AN / AF) | kVA | 2,500 / 3,500 |  |  |
| 5 | Rated primary voltage 一次额定电压 | kV | 20 (10 / 33) |  |  |
| 6 | Rated secondary voltage (no-load) 二次额定电压(空载) | V | 400 / 230 |  |  |
| 7 | Vector group 联结组别 | - | Dyn11 |  |  |
| 8 | Tapping range (off-circuit) 分接范围(无励磁) | % | ± 2 × 2.5 |  |  |
| 9 | Impedance voltage at 75 °C 短路阻抗(75 °C) | % | 6.0 – 8.0 |  |  |
| 10 | Insulation class / temperature rise 绝缘等级 / 温升 | -/K | F / 100 |  |  |
| Losses & performance 损耗与性能 |  |  |  |  |  |
| 11 | No-load loss 空载损耗 | W | ≤ 2,880 (2,500 kVA, Ecodesign Tier 2) |  |  |
| 12 | Load loss at 120 °C 负载损耗(120 °C) | W | ≤ 18,500 (2,500 kVA) |  |  |
| 13 | Efficiency at 50% load, PF 1.0 50%负载、功率因数1.0时效率 | % | ≥ 99.2 |  |  |
| 14 | Partial discharge level at 1.3 Um 1.3 Um下局部放电量 | pC | ≤ 10 |  |  |
| 15 | Sound power level (AN) 声功率级(AN) | dB(A) | ≤ 78 |  |  |
| 16 | Climatic / environmental / fire class 气候/环境/燃烧等级 | - | C2 / E2 / F1 |  |  |
| Physical 外形 |  |  |  |  |  |
| 17 | Enclosure degree of protection 外壳防护等级 | IP | IP31 |  |  |
| 18 | Dimensions (L × W × H) 外形尺寸(长×宽×高) | mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 19 | Total weight 总重量 | kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 20 | Winding temperature monitoring 绕组温度监测 | - | 3 × PT100 + controller (Modbus) |  |  |

## 8.3  LV Main Switchboard (MSB)   低压主配电柜（MSB）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-03

Function  功能

Distributes LV power from transformers and generators to UPS inputs, mechanical plant and building services; includes ATS/tie breakers.

将变压器和发电机的低压电源分配至UPS输入、机械设备及建筑设备，包含ATS/母联断路器。

Typical ratings  典型规格

4,000 – 6,300 A main busbar, 65–100 kA Icw 1 s, Form 4b separation, ACB incomers and MCCB/ACB feeders.

主母线4,000–6,300 A，Icw 65–100 kA 1 s，Form 4b分隔，进线ACB、出线MCCB/ACB。

Technical requirements  技术要求

- Type-tested assembly to IEC 61439-1/-2 verified by an accredited laboratory, Form 4b Type 6 internal separation.

按IEC 61439-1/-2进行设计验证的成套设备，由认可实验室验证，内部分隔Form 4b Type 6。

- Withdrawable air circuit breakers with electronic trip units (LSIG), energy metering and Modbus/IEC 61850 communication.

抽出式框架断路器，配电子脱扣器（LSIG）、电能计量及Modbus/IEC 61850通讯。

- Automatic transfer logic between transformer and generator sources with mechanical + electrical interlocks.

变压器与发电机电源之间的自动转换逻辑，具备机械与电气联锁。

- Copper busbars, tin-plated, sized at max 1.6 A/mm² current density; neutral 100% (200% where harmonics require).

镀锡铜母线，电流密度不大于1.6 A/mm²；中性线100%（谐波严重时200%）。

- Maintenance-mode switch (energy-reducing) per NEC 240.87 / arc-flash reduction for breakers ≥ 1,200 A.

额定≥1,200 A的断路器应配维护模式开关（降低电弧能量）。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61439-1  ·  IEC 61439-2  ·  IEC 60947-2  ·  GB/T 7251.12  ·  IEC 61641  ·  IEC 62053-22

Inspection & testing  检验与试验

- Design verification (temperature rise, short-circuit, dielectric) per IEC 61439.

按IEC 61439进行设计验证（温升、短路、介电）。

- Routine verification at factory incl. wiring, dielectric, functional and interlocks (FAT witnessed).

工厂例行检验：接线、介电、功能及联锁（见证FAT）。

- Site: torque check, IR scan under load, breaker trip tests, transfer scheme tests.

现场：螺栓力矩检查、带载红外扫描、断路器脱扣试验、切换方案试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-03  技术参数保证表——表 TPG-EL-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General 一般 |  |  |  |  |  |
| 1 | Manufacturer / type designation 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Applicable standard 适用标准 | - | IEC 61439-1/-2 / GB/T 7251.12 |  |  |
| 3 | Rated operational voltage (Ue) 额定工作电压 | V | 400 / 415 |  |  |
| 4 | Rated insulation voltage (Ui) 额定绝缘电压 | V | 1000 |  |  |
| 5 | Rated impulse withstand voltage (Uimp) 额定冲击耐受电压 | kV | 12 |  |  |
| 6 | Main busbar rated current 主母线额定电流 | A | 4,000 (as per SLD) |  |  |
| 7 | Rated short-time withstand current (Icw, 1 s) 额定短时耐受电流(1 s) | kA | ≥ 65 |  |  |
| 8 | Form of internal separation 内部分隔形式 | - | Form 4b |  |  |
| 9 | Degree of protection 防护等级 | IP | IP42 (min. IP31) |  |  |
| 10 | Earthing system 接地型式 | - | TN-S |  |  |
| Air circuit breakers 框架断路器 |  |  |  |  |  |
| 11 | Rated current range 额定电流范围 | A | 800 – 4,000 |  |  |
| 12 | Ultimate breaking capacity Icu / service Ics 极限分断能力Icu / 运行分断能力Ics | kA | ≥ 65 / Ics = 100% Icu |  |  |
| 13 | Trip unit type 脱扣器类型 | - | Electronic LSIG + metering |  |  |
| 14 | Mechanical endurance 机械寿命 | ops | ≥ 10,000 |  |  |
| 15 | Closing time 合闸时间 | ms | ≤ 70 |  |  |
| Physical & accessories 外形与附件 |  |  |  |  |  |
| 16 | Busbar material / plating 母线材料 / 镀层 | - | Cu / Tin |  |  |
| 17 | Access (front / rear) 操作维护方式(前/后) | - | Front & rear access |  |  |
| 18 | Panel dimensions (W × D × H) 单柜尺寸(宽×深×高) | mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 19 | Integrated power meters (class) 内置电能表(精度等级) | - | Class 0.5S, IEC 62053-22 |  |  |
| 20 | Surge protective device at incomer 进线浪涌保护器 | - | Type 1+2, Iimp ≥ 25 kA |  |  |

## 8.4  Diesel Generator Set   柴油发电机组

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-04

Function  功能

On-site standby/continuous power source that carries the full facility load when the utility fails. In Uptime Tier topology the generator is treated as the primary power source.

现场备用/持续电源，在市电失效时承担全部设施负荷。在Uptime分级体系中，发电机被视为主电源。

Typical ratings  典型规格

1,500 – 3,250 kVA per unit (2.0–2.5 MWe typical) at 400 V LV or 11/20 kV MV, containerised or in a generator hall.

单台1,500–3,250 kVA（典型2.0–2.5 MWe），低压400 V或中压11/20 kV，集装箱式或机房式。

Technical requirements  技术要求

- Rating shall be Continuous (COP) or Data Center Continuous (DCC) with no annual run-hour limit at site conditions to satisfy Tier III/IV.

为满足Tier III/IV，额定功率应为持续功率（COP）或数据中心持续功率（DCC），在现场条件下无年运行小时限制。

- Start, synchronise and accept load within 10–15 s; single-step load acceptance per ISO 8528-5 performance class G3.

10–15 s内完成启动、同步并接带负荷；突加负荷性能满足ISO 8528-5 G3级。

- Derate for site ambient (e.g. 40 °C), altitude and fuel quality; radiator sized for 50 °C ambient where required.

按现场环境温度（如40 °C）、海拔及燃油品质降容；必要时散热器按50 °C设计。

- Emissions to local regulation (e.g. EU Stage V / US EPA Tier 4 / China GB 20891); SCR/DPF where required.

排放满足当地法规（如欧盟Stage V、美国EPA Tier 4、中国GB 20891），必要时加装SCR/DPF。

- Acoustic enclosure ≤ 75 dB(A) at 7 m (or per local limit), residential silencers, coolant heaters and battery chargers.

隔音罩在7 m处≤75 dB(A)（或按当地限值），配住宅级消声器、冷却液加热器和蓄电池充电器。

- Redundancy: N+1 (Tier II/III) or 2N / N+2 (Tier IV) with paralleling controls; load-bank connection points for testing.

冗余：N+1（Tier II/III）或2N / N+2（Tier IV），配并机控制；预留负载测试连接点。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO 8528-1  ·  ISO 8528-5  ·  IEC 60034-1  ·  NFPA 110  ·  GB/T 2820  ·  GB 20891  ·  Uptime Tier Standard: Topology

Inspection & testing  检验与试验

- Factory test: 4 h at full load incl. 1 h at 110%, load steps, transient response, protection functions.

工厂试验：满载4 h（含110%过载1 h）、阶跃加载、瞬态响应、保护功能。

- Site: 4–8 h resistive/reactive load-bank test, parallel operation, black-start, fuel system integration.

现场：4–8 h阻性/感性负载箱试验、并机运行、黑启动、燃油系统联调。

- IST (L5): utility failure simulation with real IT/heat load.

综合系统测试（L5）：带真实IT/热负载的市电失效模拟。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-04  技术参数保证表——表 TPG-EL-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General 一般 |  |  |  |  |  |
| 1 | Engine manufacturer / model 发动机制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Alternator manufacturer / model 发电机制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Applicable standard 适用标准 | - | ISO 8528 / IEC 60034 / GB/T 2820 |  |  |
| 4 | Rating basis 功率定额 | - | COP or DCC at site conditions |  |  |
| Ratings at site conditions 现场条件额定值 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rated output (continuous) 额定持续输出功率 | kWe / kVA | 2,000 / 2,500 (typ.) |  |  |
| 6 | Rated voltage / frequency 额定电压 / 频率 | V / Hz | 400 or 20,000 / 50 |  |  |
| 7 | Power factor 功率因数 | - | 0.8 lagging |  |  |
| 8 | Site ambient / altitude for rating 额定环境温度 / 海拔 | °C / m | 40 / ≤ 1,000 |  |  |
| 9 | Start-to-full-load time 启动至满载时间 | s | ≤ 15 (≤ 10 preferred) |  |  |
| 10 | Load acceptance first step 首级突加负载 | % rated | ≥ 50 (ISO 8528-5 G3) |  |  |
| 11 | Steady-state voltage regulation 稳态电压调整率 | % | ± 0.5 |  |  |
| 12 | Steady-state frequency band 稳态频率波动 | % | ± 0.25 |  |  |
| 13 | Transient voltage dip at 100% load step 100%突加负载电压瞬变 | % | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| Engine 发动机 |  |  |  |  |  |
| 14 | Number / arrangement of cylinders 气缸数 / 排列 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 15 | Fuel consumption at 100% / 75% / 50% load 100%/75%/50%负载燃油消耗 | L/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 16 | Specific fuel consumption at 100% load 100%负载燃油消耗率 | g/kWh | ≤ 215 |  |  |
| 17 | Lube oil consumption 机油消耗率 | % of fuel | ≤ 0.1 |  |  |
| 18 | Emission compliance level 排放等级 | - | Per local regulation |  |  |
| Alternator 发电机 |  |  |  |  |  |
| 19 | Insulation class / temperature rise 绝缘等级 / 温升 | - | H / F |  |  |
| 20 | Sub-transient reactance X”d 超瞬变电抗X”d | % | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 21 | Excitation system 励磁方式 | - | PMG |  |  |
| 22 | Waveform THD (no load) 空载波形总谐波畸变率 | % | ≤ 3 |  |  |
| Physical & auxiliaries 外形与辅助设备 |  |  |  |  |  |
| 23 | Enclosure type / noise at 7 m 箱体型式 / 7 m处噪声 | dB(A) | Container / ≤ 75 |  |  |
| 24 | Belly tank / day tank capacity 底座油箱 / 日用油箱容量 | L | ≥ 4 h at full load |  |  |
| 25 | Starting system 启动方式 | - | 24 V DC electric, dual batteries |  |  |
| 26 | Dimensions & dry weight 外形尺寸及干重 | mm / kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 27 | Mean time between overhaul 大修间隔 | h | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 8.5  Generator Paralleling Switchgear & Controls   发电机并机柜及控制系统

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-05

Function  功能

Synchronises multiple generator sets onto a common bus, shares load, manages load shedding/adding and redundant priority sequencing.

将多台发电机组同步并入公共母线，进行负荷分配、甩载/加载管理及冗余优先级排序。

Typical ratings  典型规格

LV 4,000–6,300 A or MV 12/24 kV paralleling bus; redundant PLC/controller with hot-standby.

低压4,000–6,300 A或中压12/24 kV并机母线；冗余PLC/控制器热备。

Technical requirements  技术要求

- Redundant master controllers (hot-standby) — no single controller failure shall prevent generators from supplying the critical load.

冗余主控制器（热备）——任一控制器故障不得影响发电机向关键负荷供电。

- Closed-transition (soft) retransfer to utility with synch-check relay (25).

回切市电采用闭式转换（软切换），配同期检查继电器（25）。

- Priority load-add and load-shed tables; dead-bus closing of first available generator.

设置优先加载/甩载表；首台可用机组可进行死母线合闸。

- HMI with mimic, event log (1 ms), and BMS/EPMS interface.

HMI具备模拟图、事件记录（1 ms分辨率）及BMS/EPMS接口。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61439-2  ·  IEC 62271-200  ·  NFPA 110  ·  IEEE C37.20

Inspection & testing  检验与试验

- FAT with simulated generator signals; site parallel test with all sets and load bank.

用模拟发电机信号进行FAT；现场全部机组配合负载箱并机试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-05  技术参数保证表——表 TPG-EL-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / controller platform 制造商 / 控制平台 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Bus voltage / rated current 母线电压 / 额定电流 | V / A | 400 / 6,300 or MV |  |  |
| 3 | Short-time withstand current (1 s) 短时耐受电流(1 s) | kA | ≥ 85 (LV) / 25 (MV) |  |  |
| 4 | Number of generator incomers (incl. future) 发电机进线数量(含预留) | no. | Per design |  |  |
| 5 | Synchronising time (all sets) 全部机组同步时间 | s | ≤ 10 |  |  |
| 6 | Load-sharing accuracy (kW / kVAr) 负荷分配精度(有功/无功) | % | ± 2 |  |  |
| 7 | Controller redundancy 控制器冗余 | - | Hot-standby, auto failover |  |  |
| 8 | Event recorder resolution 事件记录分辨率 | ms | ≤ 1 |  |  |
| 9 | Communication protocols 通讯协议 | - | Modbus TCP / IEC 61850 / BACnet |  |  |
| 10 | Form of separation / IP rating 分隔形式 / 防护等级 | - | Form 4b / IP42 |  |  |

## 8.6  Fuel Oil Storage & Transfer System   燃油储存与输送系统

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-06

Function  功能

Stores diesel on site for the required autonomy (≥ 12 h at N load per Uptime; 24–72 h common) and transfers it to generator day tanks.

在现场储存满足自持时间要求的柴油（Uptime要求N负荷下≥12 h，常见24–72 h），并输送至发电机日用油箱。

Typical ratings  典型规格

Double-wall bulk tanks 50–200 m³ each, duplex transfer pumps, fuel polishing, interstitial leak monitoring.

双层储油罐每座50–200 m³，双联输油泵，燃油精滤，夹层渗漏监测。

Technical requirements  技术要求

- Bulk storage sized for the specified autonomy at full facility N load: V (L) ≈ P (kW) × 0.27 L/kWh × hours.

储油容量按设施N负荷满足规定自持时间计算：V(L) ≈ P(kW) × 0.27 L/kWh × 小时数。

- Concurrently maintainable piping: dual supply/return headers, isolation valves and redundant transfer pumps (N+1).

管路可同时维护：双供/回油总管、隔离阀及冗余输油泵（N+1）。

- Double-wall steel or composite tanks with continuous interstitial leak detection and overfill prevention (95% alarm).

双层钢制或复合材料油罐，夹层连续渗漏检测，防溢油（95%报警）。

- Fuel polishing system to maintain ISO 4406 cleanliness 18/16/13; quarterly fuel sampling.

燃油精滤系统使清洁度保持ISO 4406 18/16/13；每季度取样化验。

- Bunding ≥ 110% of largest tank volume, fire separation per NFPA 30 / GB 50016.

防火堤容积≥最大油罐容积的110%，防火间距符合NFPA 30 / GB 50016。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 30  ·  NFPA 37  ·  NFPA 110  ·  UL 142  ·  GB 50016  ·  GB 50156

Inspection & testing  检验与试验

- Tank pressure/leak test, pipe hydrostatic test, pump changeover and level alarm tests.

油罐压力/密封试验、管道水压试验、泵切换及液位报警试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-06  技术参数保证表——表 TPG-EL-06

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Total usable fuel storage 有效储油总量 | m³ | Per autonomy calculation |  |  |
| 2 | Autonomy at N facility load N负荷下自持时间 | h | ≥ 24 (≥ 12 minimum) |  |  |
| 3 | Tank construction 油罐结构 | - | Double-wall, UL 142 / UL 2085 or equal |  |  |
| 4 | Number of bulk tanks 储油罐数量 | no. | ≥ 2 (concurrent maintenance) |  |  |
| 5 | Transfer pump capacity / redundancy 输油泵流量 / 冗余 | L/min | ≥ 2× total consumption / N+1 |  |  |
| 6 | Day tank capacity per generator 单机日用油箱容量 | L | ≥ 2 h at full load |  |  |
| 7 | Fuel polishing flow rate 燃油精滤流量 | L/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 8 | Leak detection type 渗漏检测方式 | - | Continuous interstitial sensor |  |  |
| 9 | Tank level gauging accuracy 液位计精度 | % | ± 1 |  |  |
| 10 | Interface to BMS 与BMS接口 | - | Modbus / BACnet |  |  |
| 11 | Design life 设计寿命 | years | ≥ 30 |  |  |

## 8.7  Automatic Transfer Switch (ATS)   自动转换开关（ATS）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-07

Function  功能

Transfers mechanical/building loads automatically between utility and generator (or two sources) on loss of supply.

在电源失效时自动将机械/建筑负荷在市电与发电机（或两路电源）之间切换。

Typical ratings  典型规格

PC-class, 4-pole, 400–4,000 A, open or closed transition, with bypass-isolation for critical loads.

PC级四极，400–4,000 A，开式或闭式转换，关键负荷配旁路隔离型。

Technical requirements  技术要求

- PC class (IEC 60947-6-1) with 4-pole switching to avoid neutral current circulation.

PC级（IEC 60947-6-1），四极切换以避免中性线环流。

- Bypass-isolation type for loads that must be maintained without shutdown (Tier III).

对需不停电维护的负荷（Tier III）采用旁路隔离型。

- Programmable time delays, in-phase monitor or delayed transition for motor loads.

可编程延时，电机负荷采用同相监测或延时转换。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60947-6-1  ·  UL 1008  ·  GB/T 14048.11

Inspection & testing  检验与试验

- Functional transfer/retransfer tests, timing measurement, interlock checks.

转换/回切功能试验、时间测量、联锁检查。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-07  技术参数保证表——表 TPG-EL-07

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Utilisation category / class 使用类别 / 等级 | - | AC-33A / PC class |  |  |
| 3 | Rated current 额定电流 | A | Per schedule |  |  |
| 4 | Number of poles 极数 | - | 4 |  |  |
| 5 | Rated short-time withstand (Icw) 额定短时耐受电流 | kA | ≥ 50 (30 cycles) |  |  |
| 6 | Transfer time (open transition) 转换时间(开式) | ms | ≤ 150 |  |  |
| 7 | Transition type 转换方式 | - | Open / delayed / closed |  |  |
| 8 | Bypass-isolation 旁路隔离 | - | Required for critical loads |  |  |
| 9 | Communication 通讯 | - | Modbus TCP |  |  |

## 8.8  Static Transfer Switch (STS)   静态转换开关（STS）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-08

Function  功能

Thyristor-based switch that transfers single-corded IT loads between two UPS sources within ¼ cycle.

基于晶闸管的切换装置，可在1/4周波内将单电源IT负荷在两路UPS之间切换。

Typical ratings  典型规格

3-phase 100–1,200 A, transfer < 4 ms; rack-mount 1-phase ATS for small single-corded loads.

三相100–1,200 A，切换时间<4 ms；小型单电源负荷采用机架式单相ATS。

Technical requirements  技术要求

- Break-before-make transfer within 4 ms, compatible with ITIC/CBEMA curve.

先断后合切换时间≤4 ms，满足ITIC/CBEMA曲线。

- Redundant control logic and power supplies; maintenance bypass with Kirk-key interlocks.

冗余控制逻辑与电源；维修旁路配钥匙联锁。

- Transformer inrush management when feeding downstream PDU transformers.

向下游PDU变压器供电时应具备励磁涌流管理功能。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62310-1  ·  IEC 62310-2  ·  UL 1008

Inspection & testing  检验与试验

- Source failure transfer test with oscilloscope recording.

用示波器记录的电源失效切换试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-08  技术参数保证表——表 TPG-EL-08

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated current / voltage 额定电流 / 电压 | A / V | Per schedule / 400 |  |  |
| 2 | Transfer time 切换时间 | ms | ≤ 4 |  |  |
| 3 | Short-circuit withstand 短路耐受 | kA | ≥ 50 |  |  |
| 4 | Control redundancy 控制冗余 | - | Dual logic, dual PSU |  |  |
| 5 | Efficiency 效率 | % | ≥ 99.5 |  |  |
| 6 | Communication 通讯 | - | SNMP / Modbus |  |  |

## 8.9  Static UPS (Uninterruptible Power Supply)   静态不间断电源（UPS）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-09

Function  功能

Provides clean, conditioned, uninterrupted power to the IT load and rides through the gap until generators take over, using battery energy.

为IT负荷提供纯净、稳定、不间断的电源，并依靠蓄电池能量在发电机接管前桥接断电间隙。

Typical ratings  典型规格

Modular or monolithic double-conversion, 500–1,600 kW per system (modules 50–250 kW), 400/415 V, efficiency 96–97% (99% eco).

模块化或塔式双变换，单系统500–1,600 kW（模块50–250 kW），400/415 V，效率96–97%（ECO模式99%）。

Technical requirements  技术要求

- On-line double-conversion VFI-SS-111 topology per IEC 62040-3, transformer-less IGBT design.

符合IEC 62040-3的在线双变换VFI-SS-111拓扑，无变压器IGBT设计。

- Hot-swappable power modules, internal redundancy (N+1 modules) and distributed or centralised static bypass.

功率模块可热插拔，内部冗余（N+1模块），分布式或集中式静态旁路。

- Input PF ≥ 0.99 and THDi ≤ 3% at full load to minimise upstream generator oversizing.

满载时输入功率因数≥0.99，THDi≤3%，以减少上游发电机放大选型。

- Output PF 1.0 (kVA = kW); overload 110% for 60 min / 125% for 10 min / 150% for 1 min.

输出功率因数1.0（kVA = kW）；过载能力110% 60 min / 125% 10 min / 150% 1 min。

- External maintenance bypass with interlocks; capability for 2N or catcher (block-redundant) architectures.

外置维修旁路并联锁；可组成2N或后备冗余（block-redundant）架构。

- Lithium-ion battery compatibility with BMS integration; battery monitoring per jar/module.

兼容锂电池并集成电池管理系统；按单体/模块进行电池监测。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62040-1  ·  IEC 62040-2  ·  IEC 62040-3  ·  GB/T 7260  ·  YD/T 2165  ·  UL 1778

Inspection & testing  检验与试验

- FAT: full-load heat run, efficiency curve, step load, transfer to bypass, battery discharge, parallel/load sharing.

FAT：满载温升、效率曲线、阶跃负载、切换至旁路、电池放电、并机/均流。

- Site: load-bank test 100% for 2 h, battery autonomy test, module hot-swap demonstration.

现场：100%负载箱测试2 h、电池后备时间测试、模块热插拔演示。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-09  技术参数保证表——表 TPG-EL-09

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General 一般 |  |  |  |  |  |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Topology / classification 拓扑 / 分类 | - | Double-conversion VFI-SS-111 |  |  |
| 3 | Rated output power (kVA / kW) 额定输出功率(kVA / kW) | kVA/kW | 1,200 / 1,200 (typ.) |  |  |
| 4 | Power module rating and quantity 功率模块容量及数量 | kW × no. | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Parallel capability (max. units) 并机能力(最大台数) | no. | ≥ 4 |  |  |
| Input 输入 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rated input voltage / tolerance 额定输入电压 / 允许范围 | V / % | 400 / −15 to +10 |  |  |
| 7 | Input frequency range 输入频率范围 | Hz | 45 – 65 |  |  |
| 8 | Input power factor at 100% load 100%负载输入功率因数 | - | ≥ 0.99 |  |  |
| 9 | Input current THDi at 100% load 100%负载输入电流THDi | % | ≤ 3 |  |  |
| 10 | Walk-in / soft-start time 软启动时间 | s | 1 – 30 adjustable |  |  |
| Output 输出 |  |  |  |  |  |
| 11 | Output voltage regulation (static) 输出电压稳定度(稳态) | % | ± 1 |  |  |
| 12 | Dynamic response 0–100% step 0–100%阶跃动态响应 | % | ± 5 (IEC 62040-3 class 1) |  |  |
| 13 | Output voltage THDu (linear / non-linear) 输出电压THDu(线性/非线性) | % | ≤ 1 / ≤ 3 |  |  |
| 14 | Output power factor 输出功率因数 | - | 1.0 |  |  |
| 15 | Overload capacity (inverter) 逆变器过载能力 | % / time | 110%/60 min, 125%/10 min, 150%/1 min |  |  |
| Efficiency 效率 |  |  |  |  |  |
| 16 | Double-conversion efficiency at 25 / 50 / 75 / 100% load 双变换效率(25/50/75/100%负载) | % | ≥ 95.5 / 96.5 / 96.5 / 96 |  |  |
| 17 | Eco-mode / ESS efficiency ECO模式效率 | % | ≥ 99 |  |  |
| 18 | Heat dissipation at full load 满载散热量 | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| Physical & environment 外形与环境 |  |  |  |  |  |
| 19 | Operating temperature range 工作温度范围 | °C | 0 – 40 |  |  |
| 20 | Acoustic noise at 1 m 1 m处噪声 | dB(A) | ≤ 75 |  |  |
| 21 | Footprint / weight 占地 / 重量 | mm / kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 22 | Communication 通讯 | - | SNMP, Modbus TCP, dry contacts |  |  |
| 23 | Design life / capacitor replacement interval 设计寿命 / 电容更换周期 | years | ≥ 15 / ≥ 10 |  |  |
| 24 | MTBF (system) 系统平均无故障时间 | h | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 8.10  UPS Battery System — Lithium-ion (LFP)   UPS蓄电池系统——磷酸铁锂（LFP）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-10

Function  功能

Stores the energy that keeps the UPS running during the 10–60 s generator start and for the specified autonomy (typically 5–10 min).

储存能量，使UPS在发电机启动的10–60 s内及规定后备时间（通常5–10 min）内持续运行。

Typical ratings  典型规格

LFP cabinets 30–100 kWh each, 5–10 min autonomy, 1/3 the footprint and weight of VRLA, 15-year design life.

LFP电池柜每柜30–100 kWh，后备5–10 min，占地和重量约为VRLA的1/3，设计寿命15年。

Technical requirements  技术要求

- Lithium iron phosphate (LiFePO4) chemistry with three-level BMS (cell, module, rack) and active balancing.

磷酸铁锂（LiFePO4）化学体系，配三级BMS（电芯、模组、电池簇）及主动均衡。

- Third-party UL 9540A cell/module/unit test results and UL 1973 certification shall be submitted.

应提交第三方UL 9540A电芯/模组/单元试验报告及UL 1973认证。

- Autonomy at end-of-life (EOL) and at rated UPS load ≥ specified minutes (ageing factor included).

寿命末期在UPS额定负荷下的后备时间≥规定值（已计入老化系数）。

- Battery room with off-gas detection, ventilation and fire separation per NFPA 855 / local code.

电池室应设离子/气体（off-gas）探测、通风及防火分隔，符合NFPA 855/当地规范。

- Each string with DC breaker, rack-level isolation and remote monitoring to BMS/DCIM.

每组电池配直流断路器、电池簇级隔离，并远程接入BMS/DCIM监控。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62619  ·  IEC 62485-5  ·  UL 1973  ·  UL 9540A  ·  NFPA 855  ·  GB/T 36276

Inspection & testing  检验与试验

- Factory discharge test at rated power; site autonomy test with UPS at 100% load; BMS alarm tests.

额定功率工厂放电试验；UPS 100%负载现场后备时间测试；BMS报警试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-10  技术参数保证表——表 TPG-EL-10

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer (cell / system) 制造商(电芯 / 系统) | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Cell chemistry / format 电芯化学体系 / 形式 | - | LFP / prismatic |  |  |
| 3 | Nominal string voltage / voltage window 电池组额定电压 / 电压范围 | V DC | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Installed energy per cabinet 单柜装机能量 | kWh | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Autonomy at 100% UPS load (BOL / EOL) 100% UPS负载后备时间(初期/末期) | min | ≥ 7 / ≥ 5 |  |  |
| 6 | Max discharge rate 最大放电倍率 | C | ≥ 6C |  |  |
| 7 | Design life at 25 °C 25 °C设计寿命 | years | ≥ 15 |  |  |
| 8 | Cycle life at 100% DoD 100%放电深度循环寿命 | cycles | ≥ 3,000 |  |  |
| 9 | Recharge time to 90% 充电至90%时间 | h | ≤ 2 |  |  |
| 10 | Operating temperature range 工作温度范围 | °C | 18 – 30 (optimum 25) |  |  |
| 11 | Footprint per cabinet / floor loading 单柜占地 / 楼面荷载 | m² / kN/m² | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 12 | Certification 认证 | - | UL 1973, UL 9540A, IEC 62619 |  |  |
| 13 | BMS communication BMS通讯 | - | Modbus TCP / CAN to UPS & DCIM |  |  |
| 14 | Thermal runaway propagation (UL 9540A unit level) 热失控蔓延(UL 9540A单元级) | - | No propagation beyond unit |  |  |

## 8.11  UPS Battery System — VRLA (Alternative)   UPS蓄电池系统——阀控式铅酸（备选）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-11

Function  功能

Traditional lead-acid energy storage for UPS; lower capital cost but larger footprint, heavier, and 5–8 year replacement cycle.

传统UPS铅酸储能；初投资较低，但占地大、重量大，需5–8年更换。

Typical ratings  典型规格

12 V monoblocs, 10–15 min autonomy, open racks or cabinets, 25 °C controlled room.

12 V单体电池，后备10–15 min，开放支架或电池柜，室温控制在25 °C。

Technical requirements  技术要求

- High-rate AGM VRLA, 10-year design life (Eurobat “Long Life”).

高倍率AGM阀控式铅酸电池，设计寿命10年（Eurobat长寿命级）。

- String monitoring of voltage, internal resistance and temperature for every block.

对每节电池监测电压、内阻和温度。

- Hydrogen ventilation calculation per IEC 62485-2; acid-resistant floor and spill containment.

按IEC 62485-2进行氢气通风计算；设耐酸地面与泄漏收集。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60896-21/22  ·  IEC 62485-2  ·  IEEE 1188  ·  GB/T 19638

Inspection & testing  检验与试验

- Capacity discharge test at site; impedance baseline record.

现场容量放电试验；建立内阻基线记录。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-11  技术参数保证表——表 TPG-EL-11

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Block voltage / capacity (C10) 单体电压 / 容量(C10) | V / Ah | 12 / per calc. |  |  |
| 3 | Number of strings / blocks per string 电池组数 / 每组单体数 | no. | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Autonomy at 100% UPS load (EOL) 100% UPS负载后备时间(末期) | min | ≥ 10 |  |  |
| 5 | Design life at 20–25 °C 20–25 °C设计寿命 | years | 10 – 12 |  |  |
| 6 | Ageing / temperature correction factors 老化 / 温度修正系数 | - | 1.25 / per IEEE 485 |  |  |
| 7 | Floor loading 楼面荷载 | kN/m² | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 8.12  Power Distribution Unit (PDU) / Remote Power Panel (RPP)   列头配电柜（PDU）/ 远程配电盘（RPP）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-12

Function  功能

Distributes UPS output to the IT cabinets in the data hall with branch-circuit protection and per-circuit metering.

在数据机房内将UPS输出分配到IT机柜，提供分支回路保护和逐回路计量。

Typical ratings  典型规格

150 – 400 kVA floor-standing PDU (with or without isolation transformer), RPP 225 A 84-pole.

落地式PDU 150–400 kVA（带或不带隔离变压器），RPP 225 A 84回路。

Technical requirements  技术要求

- Branch-circuit monitoring (current, kW, kWh) for every outgoing circuit, accuracy class 1.

每个出线回路进行分支监测（电流、kW、kWh），精度1级。

- Dual-input or A/B pairing per row to support dual-corded IT equipment (2N distribution).

每列成对配置A/B路，以支持双电源IT设备（2N配电）。

- Front-access, top or bottom cable entry; IP20 finger-safe.

前维护，上进线或下进线；IP20防触摸。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61439-2  ·  UL 60950/62368  ·  GB/T 7251.12

Inspection & testing  检验与试验

- Branch-circuit metering verification and thermographic scan under load.

分支回路计量校验及带载红外热成像检测。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-12  技术参数保证表——表 TPG-EL-12

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated capacity 额定容量 | kVA | 150 – 400 |  |  |
| 2 | Input / output voltage 输入 / 输出电压 | V | 400 / 400-230 |  |  |
| 3 | Isolation transformer (if any) K-factor 隔离变压器(如有)K系数 | - | K-13 |  |  |
| 4 | Number of branch circuits 分支回路数 | no. | ≥ 84 (per panelboard) |  |  |
| 5 | Branch-circuit monitoring accuracy 分支回路监测精度 | % | ± 1 |  |  |
| 6 | Main breaker rating / Icu 主断路器额定值 / Icu | A / kA | Per SLD / ≥ 35 |  |  |
| 7 | Efficiency (with transformer) 效率(含变压器) | % | ≥ 98.5 |  |  |
| 8 | Communication 通讯 | - | Modbus TCP / SNMP |  |  |
| 9 | Dimensions (W × D × H) 外形尺寸 | mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 8.13  Overhead Track Busway (IT Whitespace)   机房上走线插接母线（列头母线）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-13

Function  功能

Overhead plug-in busbar along each rack row; tap-off boxes feed each cabinet, enabling fast, flexible power changes as densities grow.

沿机柜列敷设的上走线插接母线，通过插接箱为每个机柜供电，便于随密度提高快速灵活调整。

Typical ratings  典型规格

160 – 1,250 A, 3-phase 400/415 V, A+B dual busway per row; tap-off boxes 16–63 A 3-phase with metering.

160–1,250 A，三相400/415 V，每列A+B双母线；插接箱16–63 A三相带计量。

Technical requirements  技术要求

- Continuous access slots allowing tap-off boxes to be inserted/removed live (hot-pluggable) safely.

连续插口，允许插接箱在带电状态下安全插拔。

- Tap-off units with MCB/RCBO and integrated metering communicating via Modbus/SNMP.

插接箱内置MCB/RCBO及集成计量，通过Modbus/SNMP通讯。

- Mechanical keying for A/B feed identification (colour-coded).

采用颜色编码的机械防误插，区分A/B路。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61439-6  ·  GB/T 7251.6  ·  UL 857

Inspection & testing  检验与试验

- Insulation resistance and dielectric test after installation; tap-off metering verification.

安装后绝缘电阻和介电试验；插接箱计量校验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-13  技术参数保证表——表 TPG-EL-13

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated current 额定电流 | A | 400 – 800 (typ.) |  |  |
| 2 | Rated voltage / insulation voltage 额定电压 / 绝缘电压 | V | 415 / 690 |  |  |
| 3 | Short-circuit rating (Icw) 短路耐受(Icw) | kA | ≥ 25 |  |  |
| 4 | Conductor material 导体材料 | - | Cu or Al |  |  |
| 5 | Degree of protection 防护等级 | IP | IP4X |  |  |
| 6 | Tap-off rating range 插接箱额定值 | A | 16 / 32 / 63, 3-phase |  |  |
| 7 | Metering accuracy (tap-off) 插接箱计量精度 | % | ± 1 |  |  |
| 8 | Voltage drop at rated current 额定电流下电压降 | % | ≤ 1.5 |  |  |
| 9 | Standard 标准 | - | IEC 61439-6 |  |  |

## 8.14  Intelligent Rack PDU (rPDU)   智能机架式PDU（rPDU）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-14

Function  功能

Distributes power inside each cabinet to individual servers, with metering and (optionally) per-outlet switching.

在机柜内部向各服务器分配电源，具备计量功能（可选逐插口开关）。

Typical ratings  典型规格

Vertical 0U, 1-phase 32 A (7.4 kW) to 3-phase 63 A (43 kW), C13/C19 or hybrid outlets; 2 per rack (A/B).

竖装0U，单相32 A（7.4 kW）至三相63 A（43 kW），C13/C19或混合插座；每柜2条（A/B）。

Technical requirements  技术要求

- Metered-by-outlet or switched type with network management card, environmental sensor ports.

逐插口计量或可开关型，带网络管理卡及环境传感器接口。

- Locking outlets to prevent accidental disconnection; colour-coded A/B bodies.

防脱插座，防止意外断开；A/B路颜色区分外壳。

- Operating temperature up to 60 °C for hot-aisle installation.

工作温度可达60 °C，适用热通道安装。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62368-1  ·  IEC 60884  ·  IEC 60320  ·  UL 62368-1

Inspection & testing  检验与试验

- Sample load test, network monitoring integration test with DCIM.

抽样负载试验，与DCIM的网络监控集成测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-14  技术参数保证表——表 TPG-EL-14

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Input rating 输入额定值 | A / phase | Per rack density |  |  |
| 2 | Max. load capacity 最大负载能力 | kW | 7.4 / 22 / 43 |  |  |
| 3 | Outlet quantity and type 插座数量及类型 | - | e.g. 36 × C13 + 6 × C19 |  |  |
| 4 | Metering accuracy 计量精度 | % | ± 1 (IEC 62053-21 class 1) |  |  |
| 5 | Overcurrent protection per bank 每组过流保护 | - | Hydraulic-magnetic breaker |  |  |
| 6 | Operating temperature 工作温度 | °C | 0 – 60 |  |  |
| 7 | Network interface / protocols 网络接口 / 协议 | - | Ethernet, SNMPv3, HTTPS, Redfish |  |  |
| 8 | Certifications 认证 | - | IEC 62368-1, CE / CB / UL |  |  |

## 8.15  Medium Voltage Power Cables   中压电力电缆

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-15

Function  功能

Connect utility intake, MV switchgear, transformers and MV generators.

连接市电进线、中压开关柜、变压器及中压发电机。

Typical ratings  典型规格

Single-core XLPE, Cu or Al, 12/20 (24) kV, 95–630 mm², copper wire screen.

单芯XLPE绝缘，铜或铝导体，12/20(24) kV，95–630 mm²，铜丝屏蔽。

Technical requirements  技术要求

- Cross-linked polyethylene insulation, LSZH outer sheath inside buildings.

交联聚乙烯绝缘，建筑内采用低烟无卤外护套。

- Diverse routing of A/B feeders in separate trenches/fire compartments.

A/B路馈线分设电缆沟/防火分区，路径分离。

- Cable sizing to include grouping, soil thermal resistivity and short-circuit withstand.

截面选择应计及成组敷设、土壤热阻及短路耐受。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60502-2  ·  GB/T 12706.2  ·  IEC 60332-3  ·  IEC 60840 (HV)

Inspection & testing  检验与试验

- Site VLF/AC withstand test and sheath test after installation.

安装后现场超低频/交流耐压试验及护套试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-15  技术参数保证表——表 TPG-EL-15

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated voltage U0/U (Um) 额定电压U0/U(Um) | kV | 12/20 (24) |  |  |
| 2 | Conductor material / cross-section 导体材料 / 截面 | - / mm² | Cu / per calc. |  |  |
| 3 | Insulation / sheath 绝缘 / 护套 | - | XLPE / LSZH (indoor), PE (buried) |  |  |
| 4 | Max. conductor temperature (normal / SC) 导体最高温度(正常 / 短路) | °C | 90 / 250 |  |  |
| 5 | Screen short-circuit rating 屏蔽短路容量 | kA / s | Per earth fault study |  |  |
| 6 | Flame retardance 阻燃性能 | - | IEC 60332-3 Cat. A |  |  |
| 7 | Partial discharge (routine) 局部放电(例行) | pC | ≤ 5 at 1.73 U0 |  |  |

## 8.16  LV Power Cables & Wiring   低压电力电缆及布线

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-16

Function  功能

Feeders and final circuits from switchboards to UPS, PDUs, mechanical plant and building loads.

从配电柜至UPS、PDU、机械设备和建筑负荷的馈线和末端回路。

Typical ratings  典型规格

0.6/1 kV Cu XLPE/LSZH, fire-resistant cables (IEC 60331) for life-safety circuits.

0.6/1 kV铜芯XLPE/低烟无卤，生命安全回路采用耐火电缆（IEC 60331）。

Technical requirements  技术要求

- Voltage drop ≤ 3% feeder + final circuit; neutral sized for triplen harmonics.

馈线与末端回路总压降≤3%；中性线截面计及三次谐波。

- Fire-resistant cables for fire pumps, smoke control, emergency lighting and gas suppression release.

消防泵、防排烟、应急照明及气体灭火释放回路采用耐火电缆。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60502-1  ·  IEC 60364-5-52  ·  GB/T 12706.1  ·  GB 31247

Inspection & testing  检验与试验

- Insulation resistance and continuity testing; torque marking.

绝缘电阻与导通测试；螺栓力矩标记。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-16  技术参数保证表——表 TPG-EL-16

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated voltage 额定电压 | kV | 0.6/1 |  |  |
| 2 | Conductor 导体 | - | Annealed Cu class 2 |  |  |
| 3 | Insulation / sheath 绝缘 / 护套 | - | XLPE / LSZH |  |  |
| 4 | Fire performance (general / life safety) 燃烧性能(一般 / 生命安全) | - | IEC 60332-3 / IEC 60331 + BS 8491 |  |  |
| 5 | Smoke density / halogen 烟密度 / 卤素 | - | IEC 61034 / IEC 60754 |  |  |
| 6 | Max. voltage drop 最大压降 | % | ≤ 3 |  |  |

## 8.17  Active Harmonic Filter & Power Factor Correction   有源滤波器及功率因数补偿

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-17

Function  功能

Mitigates harmonic currents from IT/UPS/VFD loads and corrects power factor to meet utility (e.g. PLN / State Grid) limits and IEEE 519.

抑制IT/UPS/变频器负荷产生的谐波电流，校正功率因数，满足电网（如PLN/国家电网）及IEEE 519要求。

Typical ratings  典型规格

Rack-mounted AHF modules 100–300 A, parallelable; detuned capacitor banks where required.

机架式有源滤波模块100–300 A，可并联；必要时配调谐电容补偿柜。

Technical requirements  技术要求

- Harmonic compensation up to 50th order, response time < 1 ms.

可补偿至50次谐波，响应时间<1 ms。

- Target THDi at PCC ≤ 5% and PF ≥ 0.95.

公共连接点THDi≤5%，功率因数≥0.95。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEEE 519  ·  IEC 61000-3-12  ·  GB/T 14549

Inspection & testing  检验与试验

- Power quality measurement before/after commissioning (Class A analyser, IEC 61000-4-30).

调试前后进行电能质量测量（A级分析仪，IEC 61000-4-30）。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-17  技术参数保证表——表 TPG-EL-17

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated compensation current 额定补偿电流 | A | Per harmonic study |  |  |
| 2 | Harmonic range 谐波补偿范围 | order | 2 – 50 |  |  |
| 3 | Response time 响应时间 | ms | < 1 |  |  |
| 4 | Losses 损耗 | % of rating | ≤ 3 |  |  |
| 5 | Resulting THDi at PCC 公共连接点THDi | % | ≤ 5 |  |  |

## 8.18  Earthing (Grounding) & Bonding System   接地及等电位联结系统

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-18

Function  功能

Provides personnel safety, fault clearing and a low-noise reference for IT equipment (mesh-bonded network, TMGB/TGB).

保障人身安全、故障切除，并为IT设备提供低噪声参考地（网状等电位联结、总/分接地母排）。

Typical ratings  典型规格

Ring earth electrode + building mesh, ≤ 1 Ω combined; signal reference grid / mesh-BN under raised floor.

环形接地极+建筑网格，联合接地电阻≤1 Ω；架空地板下设信号参考网格/网状联结。

Technical requirements  技术要求

- Combined earthing system resistance ≤ 1 Ω (≤ 0.5 Ω preferred for telecom).

联合接地电阻≤1 Ω（通信优先≤0.5 Ω）。

- Telecommunications bonding per TIA-607: TMGB in entrance room, TGB in each telecom space, bonding to every rack.

按TIA-607进行通信接地：进线间设TMGB，各通信空间设TGB，每个机柜均联结。

- Exothermic welding for buried connections; inspection pits for testing.

埋地连接采用放热焊接；设测试检查井。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60364-5-54  ·  IEEE 80  ·  IEEE 1100  ·  TIA-607-D  ·  GB 50169  ·  GB 50689

Inspection & testing  检验与试验

- Fall-of-potential earth resistance test; continuity of bonding.

电位降法接地电阻测试；联结导通测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-18  技术参数保证表——表 TPG-EL-18

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Earth resistance (combined) 联合接地电阻 | Ω | ≤ 1 |  |  |
| 2 | Earth electrode material 接地极材料 | - | Cu-bonded steel rods / Cu tape |  |  |
| 3 | Main earthing conductor size 主接地导体截面 | mm² | ≥ 120 Cu |  |  |
| 4 | TMGB / TGB busbar size TMGB / TGB母排规格 | mm | ≥ 6 × 100 Cu |  |  |
| 5 | Rack bonding conductor 机柜联结导体 | mm² | ≥ 16 Cu (6 AWG) |  |  |
| 6 | Signal reference grid spacing 信号参考网格间距 | mm | 600 – 1,200 |  |  |

## 8.19  Lightning Protection & Surge Protection (SPD)   防雷及浪涌保护（SPD）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-19

Function  功能

Protects the structure and equipment from direct strikes and surges entering via power, data and metallic services.

保护建筑物和设备免受直击雷及经电源、信号和金属管线侵入的浪涌危害。

Typical ratings  典型规格

LPL I or II per IEC 62305 risk assessment; Type 1+2 SPD at main incomers, Type 2 at sub-boards, Type 3 near equipment.

按IEC 62305风险评估确定LPL I或II级；总进线设Type 1+2 SPD，分配电柜Type 2，设备前Type 3。

Technical requirements  技术要求

- Risk assessment per IEC 62305-2; air-termination by mesh/rolling-sphere method.

按IEC 62305-2进行风险评估；接闪器按网格法/滚球法布置。

- Coordinated SPD cascade with monitoring contacts to BMS.

多级SPD配合，状态触点接入BMS。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62305-1~4  ·  IEC 61643-11  ·  IEC 61643-21  ·  GB 50057  ·  GB 50343

Inspection & testing  检验与试验

- Continuity and earth tests; visual inspection of air terminals and SPD status.

导通与接地测试；接闪器及SPD状态目视检查。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-19  技术参数保证表——表 TPG-EL-19

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lightning protection level 防雷等级 | LPL | I or II |  |  |
| 2 | Down-conductor spacing 引下线间距 | m | ≤ 10 (LPL I) / ≤ 15 (LPL II) |  |  |
| 3 | Main SPD impulse current Iimp (10/350) 总进线SPD冲击电流Iimp | kA | ≥ 25 per pole |  |  |
| 4 | Voltage protection level Up 电压保护水平Up | kV | ≤ 1.5 |  |  |
| 5 | Data-line SPD category 信号线SPD类别 | - | IEC 61643-21 C2/D1 |  |  |

## 8.20  Lighting, Emergency Lighting & Small Power   照明、应急照明及小动力

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-20

Function  功能

General LED lighting with occupancy control in white space; emergency/exit lighting for egress; convenience outlets.

机房LED照明并配人体感应控制；疏散用应急/出口照明；检修插座。

Typical ratings  典型规格

500 lx at 1 m in data halls (cold aisle), ≥ 90-min emergency autonomy.

数据机房距地1 m处500 lx（冷通道），应急照明持续时间≥90 min。

Technical requirements  技术要求

- LED luminaires ≥ 130 lm/W, DALI or occupancy sensor control; lights off when unoccupied.

LED灯具光效≥130 lm/W，DALI或人体感应控制；无人时关闭。

- Emergency lighting self-test or central battery system per IEC 60598-2-22.

应急照明自检或集中电源系统，符合IEC 60598-2-22。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EN 12464-1  ·  IEC 60598-2-22  ·  GB 50034  ·  GB 51309

Inspection & testing  检验与试验

- Illuminance survey and emergency duration test.

照度测量及应急持续时间测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-20  技术参数保证表——表 TPG-EL-20

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maintained illuminance – data hall / plant rooms 维持照度——数据机房 / 设备间 | lx | 500 / 300 |  |  |
| 2 | Luminaire efficacy 灯具光效 | lm/W | ≥ 130 |  |  |
| 3 | Colour rendering index 显色指数 | Ra | ≥ 80 |  |  |
| 4 | Emergency duration 应急持续时间 | min | ≥ 90 |  |  |
| 5 | Control system 控制系统 | - | DALI / occupancy sensors |  |  |

## 8.21  Load Banks (Commissioning & Testing)   负载箱（调试与测试用）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-21

Function  功能

Simulate IT and mechanical heat/electrical load during Level 4–5 commissioning before real IT equipment is installed.

在真实IT设备安装前，于4–5级调试阶段模拟IT及机械的热/电负荷。

Typical ratings  典型规格

Rack-mount heat-load banks 3–30 kW (simulate server airflow) and portable 500–2,000 kW resistive/reactive banks.

机架式热负载3–30 kW（模拟服务器气流）及移动式500–2,000 kW阻性/感性负载箱。

Technical requirements  技术要求

- Rack-type heat load banks shall replicate server ΔT (10–15 K) and airflow.

机架式热负载应模拟服务器温差（10–15 K）和风量。

- Digital control with step loading and data logging.

数字化控制，支持分级加载与数据记录。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 60034 (test methods)  ·  ASHRAE Guideline 0  ·  ASHRAE Guideline 1.1

Inspection & testing  检验与试验

- Calibration certificate before use.

使用前提供校准证书。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-21  技术参数保证表——表 TPG-EL-21

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Load capacity per unit 单台负载容量 | kW | 3 – 30 (rack) / 500 – 2,000 (portable) |  |  |
| 2 | Load step resolution 加载分级 | kW | ≤ 1 (rack) |  |  |
| 3 | Air ΔT across unit 进出风温差 | K | 10 – 15 |  |  |
| 4 | Power factor (portable) 功率因数(移动式) | - | 1.0 and 0.8 |  |  |

## 8.22  Battery Energy Storage System (BESS)   电池储能系统（BESS）

Major equipment  主要设备   |   Ref. EL-23

Function  功能

Grid-scale LFP storage that smooths AI/GPU load swings, shaves utility peaks, firms on-site solar and supports the grid connection — complementary to (not a replacement for) UPS and generators.

电网级磷酸铁锂储能，用于平抑AI/GPU负荷波动、削减市电峰值、稳定现场光伏出力并支撑并网——是UPS和发电机的补充而非替代。

Typical ratings  典型规格

Containerised 20-ft LFP blocks of ≈ 3.5–5 MWh with 0.5C–1C PCS; 10–25% of IT MW for 1–2 h is typical for AI campuses.

20英尺集装箱式LFP单元约3.5–5 MWh，PCS 0.5C–1C；AI园区通常按IT MW的10–25%、1–2 h配置。

Technical requirements  技术要求

- LFP cells, liquid-cooled battery containers, UL 9540 / UL 9540A tested system with IEC 62619 cells and IEC 62933 system design.

磷酸铁锂电芯、液冷电池集装箱，系统通过UL 9540/UL 9540A测试，电芯符合IEC 62619，系统设计符合IEC 62933。

- Grid-forming capable PCS with fast frequency response (< 100 ms) for GPU power-transient buffering.

PCS具备构网能力及快速频率响应（<100 ms），用于缓冲GPU功率瞬变。

- Energy management system integrated with EPMS/BMS: peak shaving (PLN WBP hours), solar firming, ramp-rate control.

能量管理系统与EPMS/BMS集成：峰值削减（PLN峰时段）、光伏稳定、爬坡率控制。

- Separation distances, deflagration venting and fire suppression per NFPA 855; off-gas detection in each container.

按NFPA 855设置安全间距、泄爆及灭火；每个集装箱设逸出气体探测。

- Capacity guarantee: usable energy at end of contract ≥ 70–80% of BOL; augmentation plan included.

容量保证：合同期末可用能量≥初期的70–80%；包含扩容补充计划。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62933  ·  IEC 62619  ·  UL 9540  ·  UL 9540A  ·  NFPA 855  ·  IEC 62477-1

Inspection & testing  检验与试验

- FAT of PCS and containers; site commissioning incl. capacity test, response-time test and EMS functions.

PCS及集装箱工厂测试；现场调试含容量测试、响应时间测试及EMS功能测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-23  技术参数保证表——表 TPG-EL-23

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer (cells / container / PCS) 制造商（电芯/集装箱/PCS） | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Rated power / usable energy (BOL) 额定功率/初期可用能量 | MW / MWh | Per assessment |  |  |
| 3 | Duration at rated power 额定功率持续时间 | h | 1 – 2 |  |  |
| 4 | Cell chemistry 电芯化学体系 | - | LFP |  |  |
| 5 | Round-trip efficiency (AC–AC) 往返效率（交流-交流） | % | ≥ 87 |  |  |
| 6 | Response time (0 → 100% power) 响应时间（0→100%功率） | ms | ≤ 100 |  |  |
| 7 | Cycle life at 80% DoD 80%放电深度循环寿命 | cycles | ≥ 6,000 |  |  |
| 8 | Design life / energy retention at end 设计寿命/期末容量保持 | years / % | ≥ 15 / ≥ 70 |  |  |
| 9 | Container energy & dimensions 集装箱能量及尺寸 | MWh / ft | 3.5 – 5 / 20 |  |  |
| 10 | Thermal management 热管理 | - | Liquid-cooled |  |  |
| 11 | Fire testing 火灾测试 | - | UL 9540A (cell/module/unit/installation) |  |  |
| 12 | Grid code compliance 并网规范符合性 | - | PLN grid code / IEC 62933 |  |  |
| 13 | Communication 通讯 | - | Modbus TCP / IEC 61850 / DNP3 |  |  |

## 8.23  Power Cable Containment (Tray, Ladder & Trunking)   电力电缆桥架（托盘、梯架及线槽）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. EL-22

Function  功能

Supports and segregates power cables between plant rooms and the data hall.

在设备间与数据机房之间支撑并分隔电力电缆。

Typical ratings  典型规格

Hot-dip galvanised or stainless ladder 300–900 mm, max 40–50% fill.

热镀锌或不锈钢梯架300–900 mm，填充率≤40–50%。

Technical requirements  技术要求

- Separation between power and data containment ≥ 300 mm (or per TIA-569 / EN 50174-2).

电力与数据桥架间距≥300 mm（或按TIA-569 / EN 50174-2）。

- Seismic bracing in seismic design categories C–F.

抗震设计类别C–F地区设抗震支吊架。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61537  ·  NEMA VE-1  ·  GB 50981 (seismic)

Inspection & testing  检验与试验

- Visual inspection and earthing continuity.

目视检查及接地连续性测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-EL-22  技术参数保证表——表 TPG-EL-22

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material / finish 材料 / 表面处理 | - | HDG steel (ISO 1461) / SS316 outdoors |  |  |
| 2 | Safe working load at span 跨距安全工作荷载 | kg/m | Per IEC 61537 class |  |  |
| 3 | Max. fill ratio 最大填充率 | % | ≤ 40 (power) |  |  |
| 4 | Seismic restraint 抗震支撑 | - | Per local seismic code |  |  |

# PART C  Mechanical & Cooling Systems   暖通与制冷系统

Removes the heat produced by IT equipment and keeps server inlet air or coolant within the allowable envelope.

排除IT设备产生的热量，使服务器进风或冷却液保持在允许范围内。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| ME-01 | Water-Cooled Centrifugal Chiller (Oil-Free Magnetic Bearing) 水冷离心式冷水机组（无油磁悬浮） | Major 主要设备 | 9.1 |
| ME-02 | Air-Cooled Chiller with Integrated Free Cooling 风冷冷水机组（带集成自然冷却） | Major 主要设备 | 9.2 |
| ME-03 | Cooling Tower (Induced-Draft) 冷却塔（机械引风式） | Major 主要设备 | 9.3 |
| ME-04 | Chilled & Condenser Water Pumps 冷冻水泵及冷却水泵 | Major 主要设备 | 9.4 |
| ME-05 | Plate Heat Exchanger (Water-Side Economiser) 板式换热器（水侧自然冷却） | Secondary 次要设备 | 9.5 |
| ME-06 | Thermal Energy Storage (Chilled-Water Buffer Tank) 蓄冷罐（冷冻水缓冲罐） | Secondary 次要设备 | 9.6 |
| ME-07 | Computer Room Air Handler (CRAH) — Chilled Water 冷冻水型精密空调（CRAH） | Major 主要设备 | 9.7 |
| ME-08 | Fan Wall Unit 风墙空调（Fan Wall） | Major 主要设备 | 9.8 |
| ME-09 | Precision Air Conditioner — DX (CRAC) 风冷直膨式精密空调（CRAC） | Secondary 次要设备 | 9.9 |
| ME-10 | In-Row Cooling Unit 列间空调 | Major 主要设备 | 9.10 |
| ME-11 | Rear Door Heat Exchanger (RDHx) 背板式热交换器（RDHx） | Major 主要设备 | 9.11 |
| ME-12 | Coolant Distribution Unit (CDU) — Direct Liquid Cooling 冷量分配单元（CDU）——冷板式液冷 | Major 主要设备 | 9.12 |
| ME-13 | Immersion Cooling Tank System 浸没式液冷系统 | Secondary 次要设备 | 9.13 |
| ME-14 | Indirect Evaporative Cooler (IEC) 间接蒸发冷却机组（IEC） | Secondary 次要设备 | 9.14 |
| ME-15 | Adiabatic Dry Cooler 绝热型干冷器 | Secondary 次要设备 | 9.15 |
| ME-16 | Chilled Water Piping, Valves & Insulation 冷冻水管道、阀门及保温 | Secondary 次要设备 | 9.16 |
| ME-17 | Water Treatment System 水处理系统 | Secondary 次要设备 | 9.17 |
| ME-18 | Ventilation, Pressurisation & Battery-Room Exhaust 通风、正压送风及电池室排风 | Secondary 次要设备 | 9.18 |
| ME-19 | Make-up Water Storage & Plumbing 补水储存及给排水 | Secondary 次要设备 | 9.19 |
| ME-20 | Variable Frequency Drives (VFD) 变频器（VFD） | Secondary 次要设备 | 9.20 |

## 9.1  Water-Cooled Centrifugal Chiller (Oil-Free Magnetic Bearing)   水冷离心式冷水机组（无油磁悬浮）

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-01

Function  功能

Produces chilled water for CRAHs/fan walls by rejecting heat to condenser water and cooling towers. Highest efficiency option for large plants in hot-humid climates.

为精密空调/风墙制取冷冻水，并通过冷却水和冷却塔排热。是湿热地区大型冷站效率最高的方案。

Typical ratings  典型规格

500 – 1,500 RT (1.75 – 5.3 MW) per unit; elevated chilled water 16–20 °C supply for data centres; N+1 or 2N.

单台500–1,500冷吨（1.75–5.3 MW）；数据中心采用16–20 °C高温冷冻水供水；N+1或2N。

Technical requirements  技术要求

- Oil-free magnetic-bearing or high-efficiency centrifugal compressors with VFD; low-GWP refrigerant (R-1234ze, R-513A or R-515B).

无油磁悬浮或高效变频离心压缩机；采用低GWP冷媒（R-1234ze、R-513A或R-515B）。

- Rapid restart: ≤ 3 min to 100% capacity after power restoration (fast-restart feature mandatory for Tier III/IV).

快速重启：恢复供电后≤3 min达到100%冷量（Tier III/IV必须具备快速重启功能）。

- Designed for elevated CHW (e.g. 18/26 °C) to maximise efficiency and economiser hours.

按高温冷冻水（如18/26 °C）设计，以最大化效率和自然冷却时数。

- Performance certified to AHRI 550/590 or EN 14511; witnessed factory performance test.

性能经AHRI 550/590或EN 14511认证；见证工厂性能测试。

- BACnet/IP or Modbus TCP interface to BMS; local touchscreen controller with trend logging.

通过BACnet/IP或Modbus TCP与BMS接口；本地触摸屏控制器带趋势记录。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

AHRI 550/590  ·  ASHRAE 90.1  ·  ASHRAE 90.4  ·  EN 14511  ·  GB/T 18430.1  ·  GB 19577  ·  ASHRAE 15

Inspection & testing  检验与试验

- Witnessed factory performance test at 100/75/50/25% load (AHRI 550/590 tolerances).

见证工厂性能测试，负载100/75/50/25%（按AHRI 550/590允差）。

- Site: start-up, controls integration, rapid restart demonstration after power interruption.

现场：开机、控制联调、断电后快速重启演示。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-01  技术参数保证表——表 TPG-ME-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| General 一般 |  |  |  |  |  |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Compressor type / quantity 压缩机型式 / 数量 | - | Magnetic-bearing centrifugal / ≥ 2 |  |  |
| 3 | Refrigerant / GWP 冷媒 / GWP | - / - | R-1234ze / < 10 (or R-513A) |  |  |
| 4 | Applicable standard 适用标准 | - | AHRI 550/590 / GB/T 18430.1 |  |  |
| Performance at design conditions 设计工况性能 |  |  |  |  |  |
| 5 | Net cooling capacity 净制冷量 | kW (RT) | Per design, e.g. 3,500 (1,000) |  |  |
| 6 | Chilled water supply / return temperature 冷冻水供/回水温度 | °C | 18 / 26 (typ.) |  |  |
| 7 | Condenser water entering / leaving temperature 冷却水进/出水温度 | °C | 32 / 37 (tropical) |  |  |
| 8 | Power input at design 设计工况输入功率 | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 9 | COP at design conditions 设计工况性能系数COP | kW/kW | ≥ 6.5 |  |  |
| 10 | IPLV / NPLV 综合部分负荷性能系数 | kW/kW | ≥ 10.0 |  |  |
| 11 | Minimum unloading (turndown) 最小卸载率 | % | ≤ 15 |  |  |
| 12 | Restart time to 100% capacity 重启至100%冷量时间 | s | ≤ 180 |  |  |
| Hydraulics 水力参数 |  |  |  |  |  |
| 13 | Evaporator flow / pressure drop 蒸发器流量 / 压降 | L/s / kPa | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 14 | Condenser flow / pressure drop 冷凝器流量 / 压降 | L/s / kPa | ≤ 80 kPa |  |  |
| 15 | Fouling factor (evap / cond) 污垢系数(蒸发器/冷凝器) | m²K/kW | 0.018 / 0.044 |  |  |
| 16 | Water-side working pressure 水侧工作压力 | bar | 10 (16 for high-rise) |  |  |
| Electrical & physical 电气与外形 |  |  |  |  |  |
| 17 | Power supply 电源 | V/ph/Hz | 400/3/50 |  |  |
| 18 | Starting current (VFD) 启动电流(变频) | A | ≤ rated FLA |  |  |
| 19 | Input current THDi 输入电流THDi | % | ≤ 5 (with AHF/AFE) |  |  |
| 20 | Sound pressure at 1 m 1 m处声压级 | dB(A) | ≤ 80 |  |  |
| 21 | Operating weight / dimensions 运行重量 / 外形尺寸 | kg / mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.2  Air-Cooled Chiller with Integrated Free Cooling   风冷冷水机组（带集成自然冷却）

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-02

Function  功能

Produces chilled water rejecting heat directly to air (no cooling tower, no evaporative water). Integrated free-cooling coils use cool ambient air when available.

直接向空气排热制取冷冻水（无冷却塔、无蒸发耗水）；环境温度低时由集成自然冷却盘管利用室外冷空气。

Typical ratings  典型规格

300 – 2,000 kW per unit; screw or centrifugal compressor; roof or yard mounted.

单台300–2,000 kW；螺杆或离心压缩机；屋面或室外场地安装。

Technical requirements  技术要求

- Variable-speed screw/centrifugal compressors, EC condenser fans, low-GWP refrigerant.

变频螺杆/离心压缩机，EC冷凝风机，低GWP冷媒。

- Glycol free-cooling coils with automatic changeover (partial/full free cooling).

乙二醇自然冷却盘管，自动切换（部分/完全自然冷却）。

- Rated for max. site ambient + 3 K recirculation allowance (e.g. 43 °C).

按现场最高环境温度+3 K回流裕量（如43 °C）选型。

- Fast restart ≤ 3 min; dual power feed via ATS for Tier III.

快速重启≤3 min；Tier III采用双路电源经ATS供电。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

AHRI 550/590  ·  EN 14511  ·  EN 14825  ·  GB/T 18430.1  ·  GB 19577

Inspection & testing  检验与试验

- Factory performance test; site free-cooling changeover and restart tests.

工厂性能测试；现场自然冷却切换及重启测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-02  技术参数保证表——表 TPG-ME-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Net cooling capacity at design ambient 设计环境温度净制冷量 | kW | Per design |  |  |
| 3 | Design ambient (dry bulb) 设计环境干球温度 | °C | 40 – 43 |  |  |
| 4 | CHW supply / return 冷冻水供/回水温度 | °C | 18 / 26 |  |  |
| 5 | EER at design / SEER 设计工况EER / SEER | kW/kW | ≥ 3.2 / ≥ 5.0 |  |  |
| 6 | Free-cooling start ambient 自然冷却起始环境温度 | °C | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 7 | Glycol concentration 乙二醇浓度 | % | 25 – 35 (if freezing risk) |  |  |
| 8 | Restart time to full capacity 重启至满冷量时间 | s | ≤ 180 |  |  |
| 9 | Refrigerant / GWP 冷媒 / GWP | - | R-1234ze / R-513A |  |  |
| 10 | Sound power level 声功率级 | dB(A) | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 11 | Footprint / operating weight 占地 / 运行重量 | m² / kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.3  Cooling Tower (Induced-Draft)   冷却塔（机械引风式）

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-03

Function  功能

Rejects condenser heat to atmosphere by evaporation; the main consumer of water in a water-cooled plant.

通过蒸发将冷凝热排至大气；是水冷冷站的主要耗水设备。

Typical ratings  典型规格

Modular FRP/steel cells 1,000–2,500 RT each; design wet-bulb 28 °C (tropical), approach 3–4 K.

模块化玻璃钢/钢结构单元，每格1,000–2,500冷吨；湿热地区设计湿球28 °C，逼近度3–4 K。

Technical requirements  技术要求

- Counter-flow or cross-flow, CTI-certified thermal performance (STD-201).

逆流或横流式，热力性能经CTI认证（STD-201）。

- VFD/EC fans, drift eliminators ≤ 0.001% of circulating flow, PVC fill suitable for water quality.

变频/EC风机，飘水率≤循环水量的0.001%，PVC填料适应水质。

- Basin equaliser lines, individual cell isolation for concurrent maintenance.

设水盘平衡管，每格可单独隔离以便同时维护。

- Legionella risk management plan per ASHRAE 188 / local health rules.

按ASHRAE 188/当地卫生规定编制军团菌风险管理计划。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

CTI STD-201  ·  CTI ATC-105  ·  ASHRAE 188  ·  GB/T 7190.2

Inspection & testing  检验与试验

- Thermal performance acceptance test (CTI ATC-105) within 12 months.

12个月内进行热力性能验收测试（CTI ATC-105）。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-03  技术参数保证表——表 TPG-ME-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Heat rejection capacity per cell 单格排热量 | kW | Per design |  |  |
| 3 | Design wet-bulb temperature 设计湿球温度 | °C | 28 (tropical) / site data |  |  |
| 4 | Entering / leaving water temperature 进/出水温度 | °C | 37 / 32 |  |  |
| 5 | Approach 逼近度 | K | ≤ 4 |  |  |
| 6 | Water flow per cell 单格水量 | m³/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 7 | Fan motor power / type 风机功率 / 类型 | kW | IE4 + VFD or EC |  |  |
| 8 | Drift loss 飘水率 | % of flow | ≤ 0.001 |  |  |
| 9 | Evaporation + blowdown at design 设计工况蒸发+排污量 | m³/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 10 | Casing / basin material 外壳 / 水盘材料 | - | FRP or SS304 |  |  |
| 11 | Sound pressure at 1.5 m 1.5 m处声压级 | dB(A) | ≤ 75 |  |  |
| 12 | CTI certification CTI认证 | - | Required / 需要 |  |  |

## 9.4  Chilled & Condenser Water Pumps   冷冻水泵及冷却水泵

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-04

Function  功能

Circulate chilled water to terminals and condenser water to cooling towers; variable primary flow is typical.

将冷冻水循环至末端、冷却水循环至冷却塔；通常采用一次泵变流量系统。

Typical ratings  典型规格

Split-case or end-suction, 50–500 L/s, IE4/IE5 motors with VFD, N+1 per pump group.

中开或端吸泵，50–500 L/s，IE4/IE5电机配变频，每组N+1。

Technical requirements  技术要求

- Pump efficiency ≥ 80% at duty point, selected left of BEP.

工作点效率≥80%，选型点位于最高效率点左侧。

- Mechanical seals, flexible connectors, suction diffusers/strainers, vibration isolation.

机械密封、软接头、吸入扩散器/过滤器、隔振。

- Pumps on UPS (or with ride-through) for continuous cooling in high-density / Tier IV sites.

高密度/Tier IV场地的水泵由UPS供电（或具备穿越能力），实现连续制冷。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO 9906  ·  ISO 5199  ·  IEC 60034-30-1  ·  GB/T 3216  ·  GB 19762

Inspection & testing  检验与试验

- Factory performance test ISO 9906 grade 2B; site vibration and flow verification.

工厂按ISO 9906 2B级做性能试验；现场振动和流量验证。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-04  技术参数保证表——表 TPG-ME-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pump type / model 泵型式 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Design flow / head 设计流量 / 扬程 | L/s / kPa | Per hydraulic calc. |  |  |
| 3 | Pump efficiency at duty 工作点效率 | % | ≥ 80 |  |  |
| 4 | Motor rating / efficiency class 电机功率 / 能效等级 | kW | IE4 (IE5 preferred) |  |  |
| 5 | NPSH required / available 必需 / 有效汽蚀余量 | m | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 6 | Speed 转速 | rpm | ≤ 1,500 |  |  |
| 7 | Casing / impeller material 泵壳 / 叶轮材料 | - | Ductile iron / bronze or SS |  |  |
| 8 | Seal type 密封型式 | - | Mechanical |  |  |
| 9 | Redundancy 冗余 | - | N+1 (Tier II/III), 2N or N+2 (Tier IV) |  |  |

## 9.5  Plate Heat Exchanger (Water-Side Economiser)   板式换热器（水侧自然冷却）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-05

Function  功能

Allows cooling-tower or dry-cooler water to cool the chilled-water loop directly when ambient conditions permit (free cooling), and isolates loops.

在室外条件允许时，用冷却塔或干冷器的水直接冷却冷冻水环路（自然冷却），并隔离不同水系统。

Typical ratings  典型规格

Gasketed SS316 plates, 1–6 MW each, approach 1–2 K.

可拆式SS316板片，单台1–6 MW，逼近温差1–2 K。

Technical requirements  技术要求

- Close approach design (≤ 1.5 K) to maximise economiser hours.

小温差设计（≤1.5 K）以最大化自然冷却时数。

- Isolation and bypass valves for cleaning without loss of cooling.

设隔离与旁通阀，清洗时不影响制冷。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

AHRI 400  ·  PED 2014/68/EU  ·  NB/T 47004

Inspection & testing  检验与试验

- Hydrostatic test; thermal performance verification during commissioning.

水压试验；调试期间验证换热性能。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-05  技术参数保证表——表 TPG-ME-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heat duty 换热量 | kW | Per design |  |  |
| 2 | Approach temperature 逼近温差 | K | ≤ 1.5 |  |  |
| 3 | Plate material / thickness 板片材料 / 厚度 | - / mm | SS316 / ≥ 0.5 |  |  |
| 4 | Gasket material 密封垫材料 | - | EPDM |  |  |
| 5 | Pressure drop (hot / cold side) 压降(热侧 / 冷侧) | kPa | ≤ 50 |  |  |
| 6 | Design pressure / test pressure 设计压力 / 试验压力 | bar | 10 / 15 |  |  |

## 9.6  Thermal Energy Storage (Chilled-Water Buffer Tank)   蓄冷罐（冷冻水缓冲罐）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-06

Function  功能

Provides continuous cooling during chiller restart after a power interruption (ride-through) and stabilises the plant.

在断电后冷机重启期间提供连续制冷（穿越），并稳定冷站运行。

Typical ratings  典型规格

Stratified steel tank sized for 10–15 min of full cooling load.

分层式钢制蓄冷罐，按满冷负荷10–15 min设计。

Technical requirements  技术要求

- Stratified design with diffusers; insulation and vapour barrier; pumps for discharge on UPS.

采用布水器的分层设计；保温及防潮层；放冷水泵由UPS供电。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE Design Guide for Cool Thermal Storage  ·  API 650 / EN 14015

Inspection & testing  检验与试验

- Ride-through test during IST (chiller trip with full load).

综合测试期间穿越试验（满负荷下冷机跳闸）。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-06  技术参数保证表——表 TPG-ME-06

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ride-through duration at full load 满负荷穿越时间 | min | ≥ 10 (≥ chiller restart + margin) |  |  |
| 2 | Net volume 有效容积 | m³ | V = Q·t / (ρ·cp·ΔT) |  |  |
| 3 | Design ΔT 设计温差 | K | 8 |  |  |
| 4 | Insulation thickness / U-value 保温厚度 / 传热系数 | mm / W/m²K | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Design pressure 设计压力 | bar | Per system |  |  |

## 9.7  Computer Room Air Handler (CRAH) — Chilled Water   冷冻水型精密空调（CRAH）

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-07

Function  功能

Cools data-hall air using chilled-water coils and EC fans; supplies cold air to the cold aisle (raised floor or flooded room).

利用冷冻水盘管和EC风机冷却机房空气，向冷通道送冷风（地板下送风或房间漫灌）。

Typical ratings  典型规格

100 – 250 kW sensible per unit, downflow or horizontal, EC fans, SHR = 1.0.

单台显冷量100–250 kW，下送风或水平送风，EC风机，显热比1.0。

Technical requirements  技术要求

- Capacity rated to ASHRAE 127 at elevated return air (e.g. 36 °C) and 18/26 °C chilled water.

按ASHRAE 127在高回风温度（如36 °C）及18/26 °C冷冻水条件下标定冷量。

- EC plug fans with N+1 internal redundancy; pressure-independent 2-way control valve.

EC插板风机，内部N+1冗余；动态压差无关型两通调节阀。

- Supply-air temperature control (not return-air) and fan speed by differential pressure.

控制送风温度（而非回风温度），风机转速按压差控制。

- Dual power supply with automatic changeover; group controls with standby rotation.

双路电源自动切换；群控并轮换备用。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE 127  ·  EN 14511  ·  GB/T 19413  ·  ASHRAE TC 9.9 Thermal Guidelines

Inspection & testing  检验与试验

- Factory capacity test (sample unit); site airflow & temperature mapping with heat-load banks.

工厂冷量测试（抽样）；现场以热负载进行风量和温度场测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-07  技术参数保证表——表 TPG-ME-07

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Net sensible cooling capacity 净显冷量 | kW | ≥ 150 (typ.) |  |  |
| 3 | Return / supply air temperature 回风 / 送风温度 | °C | 36 / 24 |  |  |
| 4 | Chilled water supply / return 冷冻水供/回水温度 | °C | 18 / 26 |  |  |
| 5 | Airflow 风量 | m³/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 6 | External static pressure 机外余压 | Pa | 20 – 50 |  |  |
| 7 | Fan type / quantity / total power 风机类型 / 数量 / 总功率 | - / no. / kW | EC plug / ≥ 3 / BID |  |  |
| 8 | Sensible heat ratio 显热比 | - | 1.0 |  |  |
| 9 | Specific fan power at design 设计工况风机单位功耗 | W/(m³/s) | ≤ 600 |  |  |
| 10 | Filter class 过滤等级 | - | ISO ePM10 50% (MERV 8) |  |  |
| 11 | Water-side pressure drop 水侧压降 | kPa | ≤ 60 |  |  |
| 12 | Sound pressure at 2 m 2 m处声压级 | dB(A) | ≤ 70 |  |  |
| 13 | Dimensions (W × D × H) 外形尺寸 | mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.8  Fan Wall Unit   风墙空调（Fan Wall）

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-08

Function  功能

Large-array of EC fans with chilled-water coils located in a perimeter gallery, supplying a flooded cold aisle on slab — common in hyperscale halls.

位于机房侧边走廊的大型EC风机阵列与冷冻水盘管，向无地板的冷区漫灌送风——超大规模机房常用。

Typical ratings  典型规格

250 – 500 kW per unit, coil face velocity ≤ 2.5 m/s, N+1 or N+2 per hall.

单台250–500 kW，盘管迎面风速≤2.5 m/s，每个机房N+1或N+2。

Technical requirements  技术要求

- Modular fan array with individual fan isolation; pressure control of cold aisle (5–15 Pa).

模块化风机阵列，单风机可隔离；冷通道压差控制（5–15 Pa）。

- Coils selected for 26–28 °C supply-air capability for higher efficiency where IT allows.

在IT允许时按26–28 °C送风能力选择盘管以提高效率。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE 127  ·  EN 1886  ·  AMCA 210

Inspection & testing  检验与试验

- Airflow test with heat-load banks and CFD validation.

配合热负载进行风量测试并验证CFD。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-08  技术参数保证表——表 TPG-ME-08

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Net sensible capacity 净显冷量 | kW | 250 – 500 |  |  |
| 2 | Airflow 风量 | m³/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Number of fans / redundancy 风机数量 / 冗余 | no. | N+1 fans within unit |  |  |
| 4 | Coil face velocity 盘管迎面风速 | m/s | ≤ 2.5 |  |  |
| 5 | CHW supply / return 冷冻水供/回水温度 | °C | 20 / 28 |  |  |
| 6 | Supply air temperature 送风温度 | °C | 24 – 27 |  |  |
| 7 | Total fan power at design 设计工况风机总功率 | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.9  Precision Air Conditioner — DX (CRAC)   风冷直膨式精密空调（CRAC）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-09

Function  功能

Self-contained direct-expansion unit with remote air-cooled condenser; suitable for small rooms, edge sites and telecom rooms.

带室外风冷冷凝器的直膨式一体化机组；适用于小型机房、边缘站点及通信机房。

Typical ratings  典型规格

20 – 120 kW, inverter compressor, R-410A/R-32/R-454B, optional pumped-refrigerant economiser.

20–120 kW，变频压缩机，R-410A/R-32/R-454B，可选氟泵自然冷却。

Technical requirements  技术要求

- Inverter (variable-speed) compressor and EC fans; electronic expansion valve.

变频压缩机及EC风机；电子膨胀阀。

- N+1 units per room; condensers sized for max ambient + 5 K.

每个房间N+1台；冷凝器按最高环境温度+5 K选型。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE 127  ·  EN 14511  ·  GB/T 19413

Inspection & testing  检验与试验

- Factory run test; site capacity check and alarm tests.

工厂运转测试；现场冷量核查及报警测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-09  技术参数保证表——表 TPG-ME-09

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Net sensible capacity 净显冷量 | kW | Per room load |  |  |
| 2 | Return air condition 回风工况 | °C / %RH | 35 / 25 |  |  |
| 3 | Design ambient for condenser 冷凝器设计环境温度 | °C | 45 |  |  |
| 4 | Net sensible EER 净显热能效比 | kW/kW | ≥ 3.0 |  |  |
| 5 | Refrigerant 冷媒 | - | R-410A / R-32 / R-454B |  |  |
| 6 | Annual energy efficiency (AEER) 全年能效比 | kW/kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.10  In-Row Cooling Unit   列间空调

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-10

Function  功能

Close-coupled cooler placed between racks, capturing hot-aisle air and delivering cold air directly to adjacent racks — for 15–40 kW/rack.

安装于机柜之间的近端制冷设备，吸入热通道空气并直接向相邻机柜送冷风——适用于15–40 kW/柜。

Typical ratings  典型规格

300 or 600 mm wide, 25 – 70 kW, chilled water or DX.

宽300或600 mm，25–70 kW，冷冻水型或直膨型。

Technical requirements  技术要求

- Rack-height (42–48U) footprint matched to cabinets; top/bottom piping with leak detection tray.

高度与机柜一致（42–48U）；上/下进水并设漏水检测接水盘。

- Variable-speed EC fans controlled by rack inlet temperature sensors.

EC变速风机，由机柜进风温度传感器控制。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE 127  ·  EN 14511

Inspection & testing  检验与试验

- Site capacity test with rack heat-load banks.

现场以机架热负载进行冷量测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-10  技术参数保证表——表 TPG-ME-10

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Width × depth × height 宽 × 深 × 高 | mm | 300/600 × 1,200 × 2,000+ |  |  |
| 2 | Net sensible capacity 净显冷量 | kW | 25 – 70 |  |  |
| 3 | Hot-aisle return air temperature 热通道回风温度 | °C | 38 – 45 |  |  |
| 4 | CHW supply / return 冷冻水供/回水温度 | °C | 18 / 26 |  |  |
| 5 | Airflow 风量 | m³/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 6 | Fan power at design 设计工况风机功率 | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.11  Rear Door Heat Exchanger (RDHx)   背板式热交换器（RDHx）

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-11

Function  功能

Water coil replacing the rear door of a rack; neutralises exhaust heat at source. Passive (server fans) or active (built-in fans).

替换机柜后门的水盘管，在热源处中和排风热量；分为被动式（依靠服务器风扇）和主动式（内置风机）。

Typical ratings  典型规格

Passive 20–35 kW, active 40–75 kW per rack; water 18–22 °C supply above dew point.

被动式每柜20–35 kW，主动式40–75 kW；供水18–22 °C，高于露点。

Technical requirements  技术要求

- Supply water always above room dew point (condensation-free); dedicated CDU or secondary loop.

供水温度始终高于室内露点（无凝露）；采用专用CDU或二次环路。

- Hinged door with quick-connect dripless couplings and integrated leak sensors.

铰链门配无滴漏快插接头及集成漏水传感器。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE TC 9.9 Liquid Cooling Guidelines  ·  EN 14511

Inspection & testing  检验与试验

- Pressure test, flow balancing and heat-load verification.

压力试验、流量平衡及热负载验证。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-11  技术参数保证表——表 TPG-ME-11

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cooling capacity per door 单门冷量 | kW | 35 (passive) / 75 (active) |  |  |
| 2 | Water supply temperature 供水温度 | °C | 18 – 22 |  |  |
| 3 | Water flow per door 单门水流量 | L/min | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Air-side pressure drop (passive) 空气侧压降(被动式) | Pa | ≤ 25 |  |  |
| 5 | Working pressure 工作压力 | bar | ≤ 6 (secondary loop) |  |  |
| 6 | Leak detection 漏水检测 | - | Integrated |  |  |
| 7 | Weight with water 含水重量 | kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.12  Coolant Distribution Unit (CDU) — Direct Liquid Cooling   冷量分配单元（CDU）——冷板式液冷

Major equipment  主要设备   |   Ref. ME-12

Function  功能

Separates the facility water loop (FWS) from the technology cooling system (TCS) feeding cold plates on CPUs/GPUs; controls flow, temperature, pressure and filtration.

将设施水环路（FWS）与为CPU/GPU冷板供液的技术冷却系统（TCS）隔离，控制流量、温度、压力并过滤。

Typical ratings  典型规格

In-row 300 kW – 2.5 MW, or in-rack 80–150 kW; TCS supply 25–45 °C (ASHRAE W27–W45); N+1 pumps.

列间式300 kW–2.5 MW或机架式80–150 kW；TCS供液25–45 °C（ASHRAE W27–W45）；水泵N+1。

Technical requirements  技术要求

- Liquid-to-liquid heat exchanger with approach ≤ 3–5 K; redundant variable-speed pumps (N+1) and redundant power supplies (A/B).

液-液换热器逼近温差≤3–5 K；冗余变频水泵（N+1）及冗余电源（A/B）。

- Filtration ≤ 25–50 µm on TCS; coolant quality monitoring (conductivity, pH, particulates).

TCS侧过滤≤25–50 µm；冷却液品质监测（电导率、pH、颗粒）。

- Wetted-materials compatibility list (copper, stainless, EPDM) with coolant (PG25 or treated water).

提交与冷却液（PG25或处理水）接触材料（铜、不锈钢、EPDM）兼容清单。

- Leak detection at CDU, manifolds and racks with automatic isolation valves.

CDU、分液器及机柜设漏液检测并联动自动隔离阀。

- Controls integrated to BMS/DCIM (Redfish/Modbus), pressure differential control to rack manifolds.

控制系统接入BMS/DCIM（Redfish/Modbus），对机柜分液器进行压差控制。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE TC 9.9 Liquid Cooling Guidelines  ·  OCP Advanced Cooling Solutions  ·  ASME B31.9  ·  UL 62368-1

Inspection & testing  检验与试验

- Factory flow/heat test; site pressure test, flushing & coolant quality certificate before IT connection.

工厂流量/换热测试；接入IT前完成现场压力试验、冲洗并出具冷却液品质证书。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-12  技术参数保证表——表 TPG-ME-12

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Rated heat transfer capacity 额定换热量 | kW | 1,000 – 2,000 (row type) |  |  |
| 3 | Approach temperature (FWS supply → TCS supply) 逼近温差(FWS供液→TCS供液) | K | ≤ 4 |  |  |
| 4 | TCS supply temperature range TCS供液温度范围 | °C | 25 – 45 |  |  |
| 5 | TCS flow rate / available pressure TCS流量 / 可用压头 | L/min / kPa | Per IT vendor (≈1.5 L/min/kW) |  |  |
| 6 | Pump configuration 水泵配置 | - | N+1 variable speed, hot-swappable |  |  |
| 7 | Filtration rating 过滤精度 | µm | ≤ 25 |  |  |
| 8 | Coolant type 冷却液类型 | - | PG25 or treated DI water |  |  |
| 9 | Power supply / consumption 电源 / 功耗 | V / kW | Dual A/B, 400 V / BID |  |  |
| 10 | Leak detection & auto-isolation 漏液检测及自动隔离 | - | Required / 需要 |  |  |
| 11 | Footprint (W × D × H) 外形尺寸 | mm | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 12 | Communication 通讯 | - | Modbus TCP, SNMP, Redfish |  |  |

## 9.13  Immersion Cooling Tank System   浸没式液冷系统

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-13

Function  功能

Servers are submerged in dielectric fluid; heat is removed by fluid circulation through a CDU — enables > 100 kW per tank with very low PUE.

服务器浸没于绝缘冷却液中，通过CDU循环带走热量——单槽可超过100 kW且PUE极低。

Typical ratings  典型规格

Single-phase hydrocarbon/synthetic fluid tanks 50 – 200 kW; two-phase systems for niche HPC.

单相烃类/合成冷却液槽，50–200 kW；两相系统用于特定HPC场景。

Technical requirements  技术要求

- Fluid with flash point > 150 °C, dielectric strength > 30 kV, compatibility with server components (vendor-approved).

冷却液闪点>150 °C，介电强度>30 kV，与服务器部件兼容（厂商认可）。

- Floor loading and fluid containment (bunding) designed for full fluid volume.

楼面荷载及冷却液围堰按全部液量设计。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

OCP Immersion Requirements  ·  ASHRAE TC 9.9  ·  IEC 60296 (fluids reference)

Inspection & testing  检验与试验

- Fluid sampling and IT burn-in under full load.

冷却液取样及满载IT老化测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-13  技术参数保证表——表 TPG-ME-13

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heat removal capacity per tank 单槽散热能力 | kW | ≥ 100 |  |  |
| 2 | Fluid type / volume per tank 冷却液类型 / 单槽液量 | - / L | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Fluid dielectric strength 冷却液介电强度 | kV | > 30 |  |  |
| 4 | Fluid flash point 冷却液闪点 | °C | > 150 |  |  |
| 5 | Facility water supply temperature 设施侧供水温度 | °C | 30 – 40 |  |  |
| 6 | Tank weight (filled) / floor load 满载重量 / 楼面荷载 | kg / kN/m² | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.14  Indirect Evaporative Cooler (IEC)   间接蒸发冷却机组（IEC）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-14

Function  功能

Cools data-hall air via an air-to-air heat exchanger wetted on the outdoor side; no mixing of outside air. Very efficient in dry/temperate climates.

通过室外侧喷淋的空-空换热器冷却机房空气，室内外空气不混合；在干燥/温和气候中效率极高。

Typical ratings  典型规格

250 – 500 kW modules with DX trim; best where design wet-bulb ≤ 24 °C.

250–500 kW模块，带直膨补冷；设计湿球温度≤24 °C时效果最佳。

Technical requirements  技术要求

- Polymer or coated aluminium heat exchanger; integral DX/CHW trim for peak conditions.

高分子或涂层铝换热芯体；配直膨/冷冻水补冷应对峰值工况。

- Water treatment and scale control; water storage for ≥ 24–48 h of evaporative operation.

水处理及防垢；储水满足≥24–48 h蒸发运行。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE 143  ·  EN 14511  ·  GB/T 30192

Inspection & testing  检验与试验

- Factory performance test; seasonal performance verification.

工厂性能测试；季节性能验证。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-14  技术参数保证表——表 TPG-ME-14

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Net sensible capacity 净显冷量 | kW | 250 – 500 |  |  |
| 2 | Wet-bulb effectiveness 湿球效率 | % | ≥ 70 |  |  |
| 3 | Trim cooling type / capacity 补冷方式 / 冷量 | - / kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Annual pPUE (site climate) 全年局部PUE(当地气候) | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Peak water consumption 峰值耗水量 | L/h | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.15  Adiabatic Dry Cooler   绝热型干冷器

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-15

Function  功能

Rejects heat from warm-water liquid-cooling loops (30–45 °C) to air with minimal water use (adiabatic pre-cooling only at peak).

将温水液冷环路（30–45 °C）的热量排至空气，耗水极少（仅峰值时绝热预冷）。

Typical ratings  典型规格

500 – 2,000 kW per unit, EC fans, V-coil.

单台500–2,000 kW，EC风机，V型盘管。

Technical requirements  技术要求

- Adiabatic pads/sprays used only above set ambient; otherwise dry operation.

仅在环境温度高于设定值时使用湿帘/喷淋；其余时间干式运行。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EN 1048  ·  Eurovent certification

Inspection & testing  检验与试验

- Site performance check at peak ambient.

峰值环境温度下现场性能核查。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-15  技术参数保证表——表 TPG-ME-15

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Heat rejection capacity 排热量 | kW | Per design |  |  |
| 2 | Fluid inlet / outlet 流体进/出口温度 | °C | 45 / 35 |  |  |
| 3 | Design ambient (dry / adiabatic) 设计环境温度(干式/绝热) | °C | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Annual water use 年耗水量 | m³ | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Fan power 风机功率 | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 9.16  Chilled Water Piping, Valves & Insulation   冷冻水管道、阀门及保温

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-16

Function  功能

Distributes chilled/condenser water; ring-main or dual-path headers provide concurrent maintainability.

输配冷冻水/冷却水；环网或双路总管实现可同时维护。

Typical ratings  典型规格

Carbon steel (welded) DN50–DN900, butterfly isolation valves, PICVs at terminals, closed-cell insulation.

碳钢焊接管DN50–DN900，蝶阀隔离，末端动态平衡电动调节阀，闭孔保温。

Technical requirements  技术要求

- Valving arranged so that any segment can be isolated without loss of cooling (Tier III).

阀门布置应使任一管段可隔离而不影响制冷（Tier III）。

- No water piping over IT racks; drip trays and leak detection where crossing white space.

IT机柜上方不得敷设水管；穿越机房处设接水盘和漏水检测。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASME B31.9  ·  GB 50243  ·  GB 50981

Inspection & testing  检验与试验

- Hydrostatic test 1.5× design pressure; flushing & cleaning certificate.

1.5倍设计压力水压试验；冲洗清洁证明。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-16  技术参数保证表——表 TPG-ME-16

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipe material / standard 管材 / 标准 | - | ASTM A53 / GB/T 8163 |  |  |
| 2 | Design / test pressure 设计 / 试验压力 | bar | 10 / 15 |  |  |
| 3 | Insulation type / thickness 保温材料 / 厚度 | - / mm | Closed-cell elastomeric / per condensation calc. |  |  |
| 4 | Isolation valve type 隔离阀类型 | - | Lug-type butterfly, gear operated |  |  |
| 5 | Seismic bracing 抗震支吊架 | - | Per local code |  |  |

## 9.17  Water Treatment System   水处理系统

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-17

Function  功能

Controls corrosion, scaling and biological growth in condenser and chilled water systems; manages cycles of concentration to save water.

控制冷却水与冷冻水系统的腐蚀、结垢和微生物滋生；控制浓缩倍数以节水。

Typical ratings  典型规格

Automatic chemical dosing, side-stream filtration, conductivity-controlled blowdown.

自动加药、旁流过滤、电导率控制排污。

Technical requirements  技术要求

- Target cycles of concentration 4–6 to reduce make-up water.

浓缩倍数目标4–6，以减少补水量。

- Legionella monitoring & biocide programme.

军团菌监测及杀菌方案。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE 188  ·  GB/T 50050

Inspection & testing  检验与试验

- Water analysis report at handover and monthly.

移交时及每月出具水质分析报告。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-17  技术参数保证表——表 TPG-ME-17

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cycles of concentration 浓缩倍数 | - | 4 – 6 |  |  |
| 2 | Side-stream filtration rate 旁流过滤量 | % of flow | ≥ 5 |  |  |
| 3 | Corrosion rate (mild steel) 腐蚀速率(碳钢) | mm/a | ≤ 0.075 |  |  |
| 4 | Monitoring 监测 | - | Online conductivity, pH, ORP |  |  |

## 9.18  Ventilation, Pressurisation & Battery-Room Exhaust   通风、正压送风及电池室排风

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-18

Function  功能

Supplies filtered fresh air to keep white space at positive pressure, ventilates UPS/battery and generator rooms, and handles smoke/gas extraction after suppression.

向机房送入过滤新风保持正压，为UPS/电池室和发电机房通风，并在灭火后排除烟气/灭火气体。

Typical ratings  典型规格

Fresh-air AHU with F7/F9 filters, dehumidification; +5 to +15 Pa room pressure.

新风机组配F7/F9过滤及除湿；房间正压+5~+15 Pa。

Technical requirements  技术要求

- Data-hall cleanliness ISO 14644-1 Class 8; gaseous contamination ≤ G1 severity (ISA-71.04).

机房洁净度ISO 14644-1 8级；气态污染≤G1级（ISA-71.04）。

- Post-discharge extract system for clean-agent zones with motorised dampers.

气体灭火区设灭火后排风系统及电动风阀。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO 14644-1  ·  ANSI/ISA-71.04  ·  EN 16798-3  ·  GB 50019

Inspection & testing  检验与试验

- Room pressure and particle count measurement.

房间压差及粒子计数测量。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-18  技术参数保证表——表 TPG-ME-18

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Room pressure (white space) 机房正压 | Pa | +5 to +15 |  |  |
| 2 | Fresh air filtration 新风过滤 | - | ISO ePM1 ≥ 70% (F7) + ePM1 ≥ 80% (F9) |  |  |
| 3 | Supply air dew point control 送风露点控制 | °C | −9 to 15 (ASHRAE) |  |  |
| 4 | Battery room air changes 电池室换气次数 | ACH | Per IEC 62485 / NFPA 855 |  |  |
| 5 | Gas extract air changes 气体灭火后排风换气次数 | ACH | ≥ 5 |  |  |

## 9.19  Make-up Water Storage & Plumbing   补水储存及给排水

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-19

Function  功能

Stores make-up water for cooling towers/evaporative systems to survive municipal supply interruptions; domestic water and drainage.

储存冷却塔/蒸发系统补水，以应对市政供水中断；生活给水及排水。

Typical ratings  典型规格

Two-compartment tanks for 24–72 h of make-up; duplex booster pumps.

双格水箱满足24–72 h补水；双联加压泵。

Technical requirements  技术要求

- Storage volume = peak make-up rate × autonomy hours (match fuel autonomy for Tier III/IV).

储水容积 = 峰值补水量 × 自持时间（Tier III/IV应与燃油自持时间匹配）。

- Two independent water sources where available (municipal + well/recycled).

尽可能设两路独立水源（市政+井水/再生水）。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

GB 50015  ·  IPC (International Plumbing Code)

Inspection & testing  检验与试验

- Tank leak test, pump changeover test.

水箱渗漏试验、泵切换试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-19  技术参数保证表——表 TPG-ME-19

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Make-up water autonomy 补水自持时间 | h | ≥ 12 (match fuel autonomy) |  |  |
| 2 | Tank material 水箱材料 | - | SS304 / FRP / concrete |  |  |
| 3 | Booster pumps redundancy 加压泵冗余 | - | N+1 |  |  |
| 4 | Water metering 水计量 | - | Sub-metering for WUE |  |  |

## 9.20  Variable Frequency Drives (VFD)   变频器（VFD）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. ME-20

Function  功能

Control speed of pumps, fans and cooling-tower fans to match load and save energy.

控制水泵、风机及冷却塔风机转速以匹配负荷并节能。

Typical ratings  典型规格

0.75 – 500 kW, IP54 or panel-mounted, with bypass for critical pumps.

0.75–500 kW，IP54或柜装，关键水泵配旁路。

Technical requirements  技术要求

- Low-harmonic (AFE or 12-pulse/filters) THDi ≤ 5%; EMC category C2.

低谐波（AFE或12脉波/滤波器）THDi≤5%；EMC等级C2。

- Ride-through and auto-restart after power dip.

具备电压暂降穿越及自动重启功能。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61800-2  ·  IEC 61800-3  ·  IEC 61800-9-2

Inspection & testing  检验与试验

- Functional test and harmonic measurement.

功能测试及谐波测量。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-ME-20  技术参数保证表——表 TPG-ME-20

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efficiency at rated load 额定负载效率 | % | ≥ 97 |  |  |
| 2 | Input THDi 输入电流THDi | % | ≤ 5 |  |  |
| 3 | EMC category EMC类别 | - | C2 (IEC 61800-3) |  |  |
| 4 | Communication 通讯 | - | BACnet / Modbus |  |  |
| 5 | Enclosure 防护等级 | IP | IP54 / IP21 in panel |  |  |

# PART D  IT & Telecommunication Infrastructure   IT与通信基础设施

Cabinets, containment, cabling and network that physically host and connect the compute, storage and network equipment.

机柜、通道封闭、布线与网络，用于承载并连接计算、存储和网络设备。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| IT-01 | Server Cabinet / Rack 服务器机柜 | Major 主要设备 | 10.1 |
| IT-02 | Aisle Containment System (Hot / Cold) 冷/热通道封闭系统 | Major 主要设备 | 10.2 |
| IT-03 | Structured Cabling — Optical Fibre 综合布线——光纤 | Major 主要设备 | 10.3 |
| IT-04 | Structured Cabling — Copper 综合布线——铜缆 | Secondary 次要设备 | 10.4 |
| IT-05 | Fibre Raceway & Data Cable Tray 光纤槽道及数据桥架 | Secondary 次要设备 | 10.5 |
| IT-06 | Network Switches (Core / Spine / Leaf) 网络交换机（核心/脊/叶） | Major 主要设备 | 10.6 |
| IT-07 | Servers — General-Purpose Compute (Reference) 服务器——通用计算（参考） | Secondary 次要设备 | 10.7 |
| IT-08 | GPU / AI Accelerated System (Reference) GPU/AI加速计算系统（参考） | Major 主要设备 | 10.8 |
| IT-09 | Storage Systems (Reference) 存储系统（参考） | Secondary 次要设备 | 10.9 |
| IT-10 | Meet-Me Room (MMR) & Carrier Entrance Facilities 运营商交汇间（MMR）及进线设施 | Major 主要设备 | 10.10 |
| IT-11 | KVM & Out-of-Band Management KVM及带外管理 | Secondary 次要设备 | 10.11 |

## 10.1  Server Cabinet / Rack   服务器机柜

Major equipment  主要设备   |   Ref. IT-01

Function  功能

Houses and secures servers, storage and network devices in standard 19-inch mounting, manages airflow and cabling.

以标准19英寸安装方式容纳并保护服务器、存储和网络设备，管理气流和线缆。

Typical ratings  典型规格

42U–52U, 600 mm (servers) or 800 mm (network / AI) wide, 1,070–1,200 mm deep, static load 1,360–1,800 kg.

42U–52U，宽600 mm（服务器）或800 mm（网络/AI），深1,070–1,200 mm，静载1,360–1,800 kg。

Technical requirements  技术要求

- Perforated front and rear doors ≥ 75–80% open area; lockable with electronic lock option (DCIM integrated).

前后网孔门开孔率≥75–80%；可上锁，可选电子锁（接入DCIM）。

- Static load rating ≥ 1,360 kg (≥ 1,800 kg for AI/GPU racks); seismic-rated frame where required.

静载≥1,360 kg（AI/GPU机柜≥1,800 kg）；必要时采用抗震框架。

- Blanking panels in all unused U spaces, brush-strip cable entries, side air-dams to prevent recirculation.

所有空置U位安装盲板，线缆入口设毛刷条，侧面设挡风板防止回流。

- Earthing stud on frame and doors bonded to rack bonding conductor (TIA-607).

框架及门设接地螺柱并与机柜接地导体联结（TIA-607）。

- Vertical 0U PDU mounting channels for two rPDUs (A/B) and cable managers.

设两条（A/B）竖装0U PDU安装槽及理线器。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EIA-310-E  ·  IEC 60297  ·  EN 50174  ·  TIA-942-C  ·  GB/T 19520

Inspection & testing  检验与试验

- Visual & dimensional inspection; load certificate; earthing continuity test.

外观与尺寸检查；承重证书；接地连续性测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-01  技术参数保证表——表 TPG-IT-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / model 制造商 / 型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Rack units (height) 高度(U数) | U | 42 / 45 / 48 / 52 |  |  |
| 3 | External dimensions (W × D × H) 外形尺寸(宽×深×高) | mm | 600 × 1,200 × 2,000–2,400 |  |  |
| 4 | Static load / dynamic (rolling) load 静载 / 动载 | kg | ≥ 1,360 / ≥ 1,000 |  |  |
| 5 | Door perforation (front / rear) 门开孔率(前 / 后) | % | ≥ 80 / ≥ 80 |  |  |
| 6 | Mounting rail standard 安装导轨标准 | - | EIA-310-E 19″, adjustable depth |  |  |
| 7 | Material / thickness (frame) 材料 / 厚度(框架) | - / mm | Cold-rolled steel / ≥ 2.0 |  |  |
| 8 | Finish 表面处理 | - | Powder coat, RAL 9005 |  |  |
| 9 | Locking 锁具 | - | Mechanical + optional electronic (RFID) |  |  |
| 10 | Seismic rating (if required) 抗震等级(如需) | - | Zone 4 / GR-63-CORE |  |  |
| 11 | Blanking panels & brush strips 盲板及毛刷条 | - | Included / 包含 |  |  |

## 10.2  Aisle Containment System (Hot / Cold)   冷/热通道封闭系统

Major equipment  主要设备   |   Ref. IT-02

Function  功能

Physically separates hot exhaust and cold supply air to eliminate mixing, enabling higher supply temperatures and lower fan energy.

物理隔离热排风和冷送风，消除混风，从而提高送风温度并降低风机能耗。

Typical ratings  典型规格

Cold-aisle (CAC) or hot-aisle containment (HAC) with doors, roof panels / chimney; fire-rated materials.

冷通道封闭（CAC）或热通道封闭（HAC），含端门、顶板/烟囱；采用防火材料。

Technical requirements  技术要求

- Roof panels shall drop or retract automatically on fire alarm to allow sprinkler/gas discharge (or be designed not to obstruct).

火灾报警时顶板自动下落或收回，以便喷淋/气体释放（或设计为不阻挡）。

- Panels of polycarbonate or tempered glass with UL 94 V-0 / Class B1 fire rating.

面板为聚碳酸酯或钢化玻璃，阻燃等级UL 94 V-0 / B1级。

- Leakage ≤ 3–5% of airflow; sliding self-closing doors.

漏风率≤风量的3–5%；推拉式自闭门。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 75  ·  NFPA 13  ·  ASHRAE TC 9.9  ·  GB 50174

Inspection & testing  检验与试验

- Smoke test for leakage, fire release test with FACP.

烟雾测试检查漏风，与火灾报警主机联动释放试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-02  技术参数保证表——表 TPG-IT-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Containment type 封闭类型 | - | HAC or CAC (per design) |  |  |
| 2 | Panel material / fire rating 面板材料 / 防火等级 | - | PC or glass / UL 94 V-0 |  |  |
| 3 | Door type 门型式 | - | Sliding, self-closing, lockable |  |  |
| 4 | Fire-release mechanism 火灾释放机构 | - | Fusible-link / electromagnetic drop |  |  |
| 5 | Air leakage 漏风率 | % | ≤ 5 |  |  |
| 6 | Compatible rack heights 适配机柜高度 | U | 42 – 52 |  |  |

## 10.3  Structured Cabling — Optical Fibre   综合布线——光纤

Major equipment  主要设备   |   Ref. IT-03

Function  功能

High-bandwidth backbone and horizontal links between MDA, HDA and EDA; supports 100G/400G/800G Ethernet and InfiniBand.

MDA、HDA与EDA之间的高带宽主干及水平链路；支持100G/400G/800G以太网及InfiniBand。

Typical ratings  典型规格

OS2 single-mode and OM4/OM5 multimode, MPO/MTP-12/16/24 trunks, LC/MPO patch panels, 1U 144–288 fibre.

OS2单模及OM4/OM5多模，MPO/MTP-12/16/24预端接主干，LC/MPO配线架，1U 144–288芯。

Technical requirements  技术要求

- Pre-terminated, factory-tested MPO trunks with low-loss connectors (≤ 0.35 dB MPO, ≤ 0.15 dB LC).

工厂预端接并测试的MPO主干，低损耗连接器（MPO≤0.35 dB，LC≤0.15 dB）。

- Minimum two diverse fibre paths between entrance rooms and MDA (Rated-3/4).

进线间与MDA之间至少两条分离路由（Rated-3/4）。

- Labelling per TIA-606-D; fibre raceway separate from power.

按TIA-606-D标识；光纤槽道与电力分开。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

TIA-568.3-E  ·  TIA-942-C  ·  ISO/IEC 11801-5  ·  ISO/IEC 14763-3  ·  GB 50311  ·  GB/T 50312

Inspection & testing  检验与试验

- 100% fibre testing (OLTS + OTDR) with test reports.

光纤100%测试（OLTS+OTDR）并提交报告。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-03  技术参数保证表——表 TPG-IT-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fibre type (backbone / horizontal) 光纤类型(主干 / 水平) | - | OS2 / OM4 or OM5 |  |  |
| 2 | Connector type 连接器类型 | - | MPO-12/16 (APC for SM), LC duplex |  |  |
| 3 | Max. insertion loss per mated pair 单对连接最大插损 | dB | ≤ 0.35 MPO / ≤ 0.15 LC |  |  |
| 4 | Cable jacket rating 护套阻燃等级 | - | LSZH, IEC 60332-3 / CPR Cca |  |  |
| 5 | Channel test method 链路测试方法 | - | Tier 1 (OLTS) + Tier 2 (OTDR) |  |  |
| 6 | Warranty 质保 | years | ≥ 25 (system warranty) |  |  |

## 10.4  Structured Cabling — Copper   综合布线——铜缆

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. IT-04

Function  功能

Management networks, out-of-band, BMS/security devices and short in-row connections.

管理网络、带外网络、BMS/安防设备及列内短距离连接。

Typical ratings  典型规格

Category 6A F/UTP, 10GBASE-T to 100 m; Category 8 for ≤ 30 m 25/40GBASE-T.

6A类F/UTP，10GBASE-T至100 m；8类用于≤30 m的25/40GBASE-T。

Technical requirements  技术要求

- Channel performance Class EA (ISO) / Cat 6A (TIA); PoE++ (Type 4) capable.

链路性能达到EA级（ISO）/6A类（TIA）；支持PoE++（Type 4）。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

TIA-568.2-D  ·  ISO/IEC 11801-1  ·  GB 50311

Inspection & testing  检验与试验

- 100% permanent-link certification testing.

永久链路100%认证测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-04  技术参数保证表——表 TPG-IT-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Category / class 类别 / 等级 | - | Cat 6A / Class EA |  |  |
| 2 | Shielding 屏蔽 | - | F/UTP or U/FTP |  |  |
| 3 | Max. channel length 最大链路长度 | m | 100 |  |  |
| 4 | Jacket 护套 | - | LSZH |  |  |
| 5 | PoE support PoE支持 | - | IEEE 802.3bt Type 4 |  |  |

## 10.5  Fibre Raceway & Data Cable Tray   光纤槽道及数据桥架

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. IT-05

Function  功能

Overhead pathways that protect fibre bend radius and organise data cabling above racks.

机柜上方的线缆通道，保护光纤弯曲半径并整理数据线缆。

Typical ratings  典型规格

Yellow PVC/ABS fibre raceway 120–600 mm; wire-mesh (basket) tray for copper.

黄色PVC/ABS光纤槽道120–600 mm；铜缆采用网格桥架。

Technical requirements  技术要求

- Bend-radius control fittings ≥ 50 mm; fill ratio ≤ 50%; separate tiers for power/data.

弯曲半径控制配件≥50 mm；填充率≤50%；电力/数据分层。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

TIA-569-E  ·  EN 50174-2  ·  IEC 61537

Inspection & testing  检验与试验

- Visual inspection and bend-radius check.

目视检查及弯曲半径检查。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-05  技术参数保证表——表 TPG-IT-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raceway size 槽道尺寸 | mm | 120 × 100 to 600 × 100 |  |  |
| 2 | Material / flame rating 材料 / 阻燃等级 | - | PVC-free LSZH / UL 94 V-0 |  |  |
| 3 | Mesh tray finish 网格桥架表面处理 | - | Electro-zinc / HDG |  |  |
| 4 | Max. fill 最大填充率 | % | ≤ 50 |  |  |

## 10.6  Network Switches (Core / Spine / Leaf)   网络交换机（核心/脊/叶）

Major equipment  主要设备   |   Ref. IT-06

Function  功能

Interconnect servers and storage; leaf-spine (Clos) fabric gives predictable east-west bandwidth. AI clusters use separate back-end GPU fabrics.

连接服务器与存储；叶脊（Clos）架构提供可预测的东西向带宽。AI集群另设后端GPU网络。

Typical ratings  典型规格

Leaf: 48×25/100G + 8×400G; Spine: 32–64×400/800G; AI back-end: 800G InfiniBand/Ethernet (RoCE).

叶：48×25/100G+8×400G；脊：32–64×400/800G；AI后端：800G InfiniBand/以太网（RoCE）。

Technical requirements  技术要求

- Redundant hot-swap PSUs and fans; front-to-back or back-to-front airflow matched to aisle orientation.

冗余可热插拔电源和风扇；前后/后前气流方向与通道布置一致。

- Non-blocking or defined oversubscription (e.g. 3:1 front-end, 1:1 AI back-end).

无阻塞或明确收敛比（如前端3:1、AI后端1:1）。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEEE 802.3  ·  IEEE 802.1  ·  NEBS GR-63 (if telco)

Inspection & testing  检验与试验

- Burn-in, configuration verification and failover testing.

老化、配置验证及故障切换测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-06  技术参数保证表——表 TPG-IT-06

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switching capacity 交换容量 | Tbps | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Port configuration 端口配置 | - | Per network design |  |  |
| 3 | Latency (port-to-port) 端口间时延 | ns | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Power consumption (typ. / max.) 功耗(典型 / 最大) | W | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Airflow direction 风道方向 | - | F-to-B / B-to-F selectable |  |  |
| 6 | PSU / fan redundancy 电源 / 风扇冗余 | - | 1+1 / N+1 hot-swap |  |  |

## 10.7  Servers — General-Purpose Compute (Reference)   服务器——通用计算（参考）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. IT-07

Function  功能

Run applications, virtual machines and databases. Normally owner/tenant-supplied; included here to define facility interface requirements.

运行应用、虚拟机及数据库；通常由业主/租户自行提供，此处用于定义设施接口要求。

Typical ratings  典型规格

1U/2U dual-socket, 0.5 – 1.2 kW each; 8–20 kW per rack.

1U/2U双路，每台0.5–1.2 kW；每柜8–20 kW。

Technical requirements  技术要求

- Dual PSUs (A/B) 80 PLUS Titanium; ASHRAE A2 or better inlet class.

双电源（A/B）80 PLUS钛金；进风等级ASHRAE A2或更优。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE TC 9.9  ·  IEC 62368-1  ·  ENERGY STAR Servers

Inspection & testing  检验与试验

- Burn-in in staging area before installation.

安装前在预置区老化测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-07  技术参数保证表——表 TPG-IT-07

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typical / max. power per server 单台典型 / 最大功耗 | W | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | PSU efficiency class 电源效率等级 | - | 80 PLUS Titanium |  |  |
| 3 | Allowable inlet class 允许进风等级 | - | ASHRAE A2 |  |  |
| 4 | Airflow per kW 每kW风量 | m³/h | ≈ 200 – 300 |  |  |

## 10.8  GPU / AI Accelerated System (Reference)   GPU/AI加速计算系统（参考）

Major equipment  主要设备   |   Ref. IT-08

Function  功能

High-density accelerated servers for AI training/inference; drive rack densities from 40 kW to > 130 kW and require liquid cooling.

用于AI训练/推理的高密度加速服务器；机柜密度40 kW至>130 kW，需要液冷。

Typical ratings  典型规格

8-GPU servers 10–14 kW each (air/hybrid); rack-scale liquid-cooled systems ~120–140 kW per rack.

8卡GPU服务器每台10–14 kW（风冷/混合）；机架级液冷系统每柜约120–140 kW。

Technical requirements  技术要求

- Facility to provide liquid-cooling interface (TCS supply/return, quick disconnects) per vendor reference design.

设施按厂商参考设计提供液冷接口（TCS供/回液、快插接头）。

- Power: multiple 3-phase 63 A feeds or busbar/power shelves; account for synchronous load swings (power transients).

供电：多路三相63 A或母线/电源架；需考虑同步负荷波动（功率瞬变）。

- Floor loading up to 1,500–1,800 kg per rack; 800 mm wide cabinets typical.

单柜重量可达1,500–1,800 kg；通常采用800 mm宽机柜。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE TC 9.9 Liquid Cooling  ·  OCP ORv3  ·  IEC 62368-1

Inspection & testing  检验与试验

- Vendor-led cluster acceptance (burn-in, HPL/NCCL benchmarks) after facility IST.

设施综合测试后由厂商主导集群验收（老化、HPL/NCCL基准）。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-08  技术参数保证表——表 TPG-IT-08

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rack power (design / peak) 机柜功率(设计 / 峰值) | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Liquid-cooled fraction of heat 液冷散热比例 | % | ≈ 75 – 90 |  |  |
| 3 | Required TCS supply temperature / flow 所需TCS供液温度 / 流量 | °C / L/min | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Rack weight (fully loaded) 机柜满载重量 | kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Power feeds per rack 每柜电源回路数 | no. × A | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 10.9  Storage Systems (Reference)   存储系统（参考）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. IT-09

Function  功能

SAN/NAS/object storage arrays for data persistence; heavy, moderate power density.

用于数据持久化的SAN/NAS/对象存储阵列；重量大、功率密度中等。

Typical ratings  典型规格

5–15 kW per rack, up to 1,200 kg per rack.

每柜5–15 kW，单柜重量可达1,200 kg。

Technical requirements  技术要求

- Check floor loading and vibration limits for high-capacity HDD enclosures.

高容量硬盘框需核查楼面荷载与振动限值。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

SNIA  ·  ASHRAE TC 9.9

Inspection & testing  检验与试验

- Vendor acceptance test.

厂商验收测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-09  技术参数保证表——表 TPG-IT-09

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raw / usable capacity 原始 / 可用容量 | PB | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Power per rack 每柜功率 | kW | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Rack weight 机柜重量 | kg | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 10.10  Meet-Me Room (MMR) & Carrier Entrance Facilities   运营商交汇间（MMR）及进线设施

Major equipment  主要设备   |   Ref. IT-10

Function  功能

Secure, carrier-neutral room where telecom carriers terminate and cross-connect to tenants; the entrance room in TIA-942.

安全、运营商中立的房间，电信运营商在此成端并与租户交叉连接；即TIA-942中的进线间。

Typical ratings  典型规格

Two physically diverse MMRs and ≥ 2 diverse building entry points (≥ 20 m apart) for Rated-3/4.

Rated-3/4需两个物理分离的MMR及≥2个分离的建筑入口（相距≥20 m）。

Technical requirements  技术要求

- Diverse duct banks (4–6 × 100 mm ducts each) from property line to MMR; maintenance holes at property line.

从红线至MMR设分离的管群（每路4–6根100 mm管）；红线处设人孔。

- Dedicated cooling, power (A/B) and access control; ODF frames with cross-connect management.

专用制冷、A/B电源及门禁；ODF机架配交叉连接管理。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

TIA-942-C  ·  TIA-569-E  ·  BICSI 002  ·  GB 50174

Inspection & testing  检验与试验

- Duct mandrel test; access control test.

管道通管试验；门禁测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-10  技术参数保证表——表 TPG-IT-10

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Number of MMRs MMR数量 | no. | 2 (Rated-3/4) |  |  |
| 2 | Number of diverse entry points 分离入口数量 | no. | ≥ 2, ≥ 20 m separation |  |  |
| 3 | Ducts per entry 每个入口管道数 | no. × mm | ≥ 4 × 100 |  |  |
| 4 | ODF capacity ODF容量 | fibres | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 5 | Carrier racks provided 运营商机柜数量 | no. | Per carrier demand |  |  |

## 10.11  KVM & Out-of-Band Management   KVM及带外管理

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. IT-11

Function  功能

Remote console access to servers and network devices independent of the production network.

独立于生产网络对服务器和网络设备进行远程控制台访问。

Typical ratings  典型规格

IP-KVM switches, serial console servers with LTE fallback.

IP-KVM切换器、带LTE备份的串口控制台服务器。

Technical requirements  技术要求

- Separate OOB network with its own firewall and MFA access.

独立带外网络，配专用防火墙及多因素认证访问。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62443 (security reference)  ·  ISO/IEC 27001

Inspection & testing  检验与试验

- Access test and failover to LTE.

访问测试及LTE备份切换测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-IT-11  技术参数保证表——表 TPG-IT-11

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ports per unit 每台端口数 | no. | 16 / 32 / 48 |  |  |
| 2 | Remote sessions 远程会话数 | no. | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Security 安全 | - | TLS 1.3, MFA, RBAC |  |  |

# PART E  Fire Protection & Life Safety   消防与生命安全系统

Detects fire at the earliest stage and suppresses it without damaging IT equipment, while protecting occupants.

在最早期探测火情，并在不损坏IT设备的前提下灭火，同时保障人员安全。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-01 | Addressable Fire Alarm & Detection System 可寻址火灾自动报警系统 | Major 主要设备 | 11.1 |
| FP-02 | Aspirating Smoke Detection (ASD / VESDA-type) 吸气式感烟火灾探测（极早期） | Major 主要设备 | 11.2 |
| FP-03 | Clean-Agent Gaseous Suppression (Halocarbon) 洁净气体灭火系统（卤代烃类） | Major 主要设备 | 11.3 |
| FP-04 | Inert Gas Suppression (IG-541 / IG-55) 惰性气体灭火系统（IG-541 / IG-55） | Secondary 次要设备 | 11.4 |
| FP-05 | Pre-Action Sprinkler System (Double Interlock) 预作用自动喷水灭火系统（双连锁） | Major 主要设备 | 11.5 |
| FP-06 | Fire Pump Set & Hydrant System 消防泵组及消火栓系统 | Secondary 次要设备 | 11.6 |
| FP-07 | Water Leak Detection System 漏水检测系统 | Secondary 次要设备 | 11.7 |
| FP-08 | Li-ion Battery Room Protection (Off-Gas Detection) 锂电池室防护（电解液气体探测） | Secondary 次要设备 | 11.8 |
| FP-09 | Portable Extinguishers, EPO & Fire Safety Signage 手提灭火器、紧急断电（EPO）及消防标识 | Secondary 次要设备 | 11.9 |

## 11.1  Addressable Fire Alarm & Detection System   可寻址火灾自动报警系统

Major equipment  主要设备   |   Ref. FP-01

Function  功能

Detects fire/smoke, alerts occupants, and coordinates release of suppression, shutdown of HVAC, door release and EPO interfaces.

探测火灾/烟雾、警示人员，并联动灭火释放、关闭空调、门禁释放及紧急断电接口。

Typical ratings  典型规格

Networked addressable FACP, loop-powered smoke/heat detectors, manual call points, sounders/strobes.

联网可寻址火灾报警控制器，回路供电的感烟/感温探测器、手动报警按钮、声光报警器。

Technical requirements  技术要求

- Addressable, networked panels with redundant loops (Class A / Style 7 wiring) — single break shall not lose devices.

可寻址联网控制器，冗余回路（A类/Style 7接线）——单点断线不得丢失设备。

- Cross-zoned (double-knock) logic for suppression release: two independent detection signals required.

灭火释放采用交叉区（双重确认）逻辑：需两个独立探测信号。

- Interfaces: BMS, access control (fail-safe door release), CRAH/AHU shutdown, gas release panel, pre-action valve.

接口：BMS、门禁（失效安全型门释放）、精密空调/新风机关闭、气体释放盘、预作用阀。

- Battery standby 24 h + 30 min alarm (EN 54-4 / NFPA 72).

备用电池满足24 h监视+30 min报警（EN 54-4 / NFPA 72）。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 72  ·  NFPA 75  ·  NFPA 76  ·  EN 54  ·  GB 50116  ·  GB 4717  ·  SNI 03-3985

Inspection & testing  检验与试验

- 100% device test, cause-and-effect matrix verification, battery capacity test.

设备100%测试、联动矩阵验证、电池容量测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-01  技术参数保证表——表 TPG-FP-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manufacturer / panel model 制造商 / 主机型号 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Approvals 认证 | - | EN 54 / UL 864 / GB 4717 (CCCF) |  |  |
| 3 | Loops per panel / devices per loop 每台回路数 / 每回路设备数 | no. | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Loop wiring class 回路接线等级 | - | Class A (loop) |  |  |
| 5 | Panel networking / redundancy 主机联网 / 冗余 | - | Peer-to-peer, fault-tolerant |  |  |
| 6 | Standby battery duration 备用电池时间 | h | 24 + 0.5 alarm |  |  |
| 7 | Event log capacity 事件记录容量 | events | ≥ 10,000 |  |  |
| 8 | BMS interface BMS接口 | - | BACnet / Modbus gateway |  |  |

## 11.2  Aspirating Smoke Detection (ASD / VESDA-type)   吸气式感烟火灾探测（极早期）

Major equipment  主要设备   |   Ref. FP-02

Function  功能

Continuously samples air through pipe networks and detects smoke at very early (incipient) stage — essential in high-airflow white space.

通过采样管网连续抽取空气，在极早期（阴燃阶段）探测烟雾——高风速机房的必备设施。

Typical ratings  典型规格

Class A sensitivity laser detectors, 4 pipes × 100 m each, sampling at return air paths and ceiling/under-floor.

A类灵敏度激光探测器，每台4根采样管各100 m，在回风路径及顶棚/地板下采样。

Technical requirements  技术要求

- Multi-level alarms (Alert, Action, Fire 1, Fire 2) with ASD used as one input of double-knock.

多级报警（警告、行动、火警1、火警2），ASD作为双重确认的一个输入。

- Sampling holes at CRAH/fan-wall returns and in hot-aisle containment; transport time ≤ 60 s.

在精密空调/风墙回风口及热通道封闭内设采样孔；传输时间≤60 s。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EN 54-20  ·  NFPA 72  ·  BS 6266  ·  GB 50116  ·  GB 15631

Inspection & testing  检验与试验

- Smoke and transport-time tests from the farthest sampling hole.

从最远采样孔进行烟雾及传输时间测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-02  技术参数保证表——表 TPG-FP-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensitivity range 灵敏度范围 | %obs/m | 0.005 – 20 |  |  |
| 2 | Classification 等级 | - | EN 54-20 Class A |  |  |
| 3 | Max. transport time 最大传输时间 | s | ≤ 60 (≤ 120 per NFPA 72) |  |  |
| 4 | Pipe length / number of pipes 采样管长度 / 数量 | m / no. | ≤ 100 / 4 |  |  |
| 5 | Airflow monitoring 气流监测 | - | Ultrasonic, per pipe |  |  |
| 6 | Filter life 过滤器寿命 | years | ≥ 2 |  |  |

## 11.3  Clean-Agent Gaseous Suppression (Halocarbon)   洁净气体灭火系统（卤代烃类）

Major equipment  主要设备   |   Ref. FP-03

Function  功能

Total-flooding clean agent extinguishes fire without residue or water damage. Common agents: HFC-227ea (FM-200) and FK-5-1-12; note HFC phase-down and PFAS restrictions — verify long-term agent availability.

全淹没式洁净灭火剂，灭火无残留、无水渍。常用七氟丙烷（HFC-227ea）和全氟己酮（FK-5-1-12）；需注意HFC削减及PFAS限制，核实灭火剂长期供应。

Typical ratings  典型规格

Engineered pipe-network or modular cylinders; design concentration ~7–8% (HFC-227ea) or ~4.5–5.9% (FK-5-1-12).

组合分配管网或无管网柜式；设计浓度约7–8%（七氟丙烷）或约4.5–5.9%（全氟己酮）。

Technical requirements  技术要求

- Discharge time ≤ 10 s (NFPA 2001) or ≤ 8 s for computer rooms (GB 50370); hold time ≥ 10 min.

喷放时间≤10 s（NFPA 2001）或计算机房≤8 s（GB 50370）；浸渍时间≥10 min。

- Room integrity (door fan) test to prove hold time; pressure relief vents sized per agent.

房间密闭性（门风扇）测试以验证浸渍时间；按灭火剂计算设置泄压口。

- Silenced/acoustically-optimised nozzles to avoid HDD damage from discharge noise.

采用消声/声学优化喷嘴，避免喷放噪声损坏硬盘。

- Abort and manual release stations; 30 s pre-discharge delay; main/reserve cylinders for Tier IV.

设紧急停止及手动释放按钮；30 s延时喷放；Tier IV设主/备用钢瓶。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 2001  ·  ISO 14520  ·  EN 15004  ·  GB 50370  ·  GB 50263

Inspection & testing  检验与试验

- Door-fan integrity test, pipe pressure test, simulated release (no agent) with cause & effect.

门风扇密闭测试、管道压力试验、模拟释放（不喷药）及联动验证。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-03  技术参数保证表——表 TPG-FP-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agent type 灭火剂类型 | - | HFC-227ea / FK-5-1-12 (per AHJ) |  |  |
| 2 | Design concentration 设计浓度 | % | Per NFPA 2001 / GB 50370 |  |  |
| 3 | Discharge time 喷放时间 | s | ≤ 10 (≤ 8 GB 50370) |  |  |
| 4 | Hold (soaking) time 浸渍时间 | min | ≥ 10 |  |  |
| 5 | Cylinder storage pressure 储存压力 | bar | 25 / 42 |  |  |
| 6 | Nozzle type 喷嘴类型 | - | Low-noise (≤ 110 dB at 1 m) |  |  |
| 7 | Approvals 认证 | - | UL / FM / CCCF |  |  |
| 8 | Reserve agent 备用灭火剂 | - | 100% connected reserve (Tier IV) |  |  |

## 11.4  Inert Gas Suppression (IG-541 / IG-55)   惰性气体灭火系统（IG-541 / IG-55）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. FP-04

Function  功能

Natural gas blends (N₂/Ar/CO₂) reduce oxygen to ~12–14%; zero ODP/GWP and no supply-chain risk from HFC/PFAS rules.

天然气体混合物（N₂/Ar/CO₂）将氧气降至约12–14%；ODP/GWP为零，不受HFC/PFAS法规的供应风险影响。

Typical ratings  典型规格

300 bar cylinders, pressure-reducing nozzles/orifices; requires larger cylinder room than halocarbons.

300 bar钢瓶，配减压孔板/喷嘴；钢瓶间面积大于卤代烃系统。

Technical requirements  技术要求

- 95% of design quantity discharged within 60 s (NFPA 2001) — GB 50370: 48–60 s.

60 s内喷放设计用量的95%（NFPA 2001）——GB 50370要求48–60 s。

- Over-pressure venting essential; constant-flow valves to limit peak pressure.

必须设泄压口；采用恒流阀限制峰值压力。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 2001  ·  ISO 14520  ·  GB 50370

Inspection & testing  检验与试验

- Integrity test and pipe network pressure test.

密闭性测试及管网压力试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-04  技术参数保证表——表 TPG-FP-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Agent 灭火剂 | - | IG-541 or IG-55 |  |  |
| 2 | Design concentration 设计浓度 | % | ≈ 37 – 43 (Class A) |  |  |
| 3 | Discharge time (95%) 喷放时间(95%) | s | ≤ 60 |  |  |
| 4 | Storage pressure 储存压力 | bar | 200 / 300 |  |  |
| 5 | Cylinder room area 钢瓶间面积 | m² | By Bidder 投标人填写 |  |  |

## 11.5  Pre-Action Sprinkler System (Double Interlock)   预作用自动喷水灭火系统（双连锁）

Major equipment  主要设备   |   Ref. FP-05

Function  功能

Dry pipes in white space fill with water only after two events (detection + sprinkler head operation), minimising accidental water damage.

机房内为干管，仅在两个事件（探测报警+喷头动作）同时发生后才充水，最大限度减少误喷水损。

Typical ratings  典型规格

Double-interlock pre-action valve per zone, nitrogen supervisory gas, quick-response sprinklers 68–93 °C.

每区设双连锁预作用阀，氮气监督充气，快速响应喷头68–93 °C。

Technical requirements  技术要求

- Nitrogen generator for supervisory pressure to limit corrosion (MIC) in dry pipes.

采用氮气发生器提供监督气压，以减少干管腐蚀（MIC）。

- Water delivery to remote head within 60 s; hazard classification per NFPA 13 / GB 50084.

最远喷头60 s内出水；危险等级按NFPA 13 / GB 50084划分。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 13  ·  NFPA 75  ·  EN 12845  ·  GB 50084  ·  SNI 03-3989

Inspection & testing  检验与试验

- Trip test, water delivery time test, hydrostatic test 200 psi / 1.4 MPa for 2 h.

跳阀试验、出水时间测试、管网水压试验1.4 MPa保压2 h。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-05  技术参数保证表——表 TPG-FP-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System type 系统类型 | - | Double-interlock pre-action |  |  |
| 2 | Design density / area 设计喷水强度 / 作用面积 | mm/min / m² | Per hazard class (e.g. OH1: 5 / 72) |  |  |
| 3 | Sprinkler type / temperature 喷头类型 / 温度 | - / °C | Quick response / 68 – 93 |  |  |
| 4 | Supervisory gas 监督气体 | - | Nitrogen (≥ 98%) |  |  |
| 5 | Max. water delivery time 最大出水时间 | s | ≤ 60 |  |  |
| 6 | Valve approvals 阀门认证 | - | UL / FM |  |  |

## 11.6  Fire Pump Set & Hydrant System   消防泵组及消火栓系统

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. FP-06

Function  功能

Supplies water at required pressure to sprinklers and hydrants; electric + diesel pumps with jockey pump.

向喷淋和消火栓系统提供所需压力的水；电动泵+柴油泵+稳压泵。

Typical ratings  典型规格

Listed horizontal split-case pumps, 1,000–2,500 gpm (63–158 L/s), fire water tank for 1–2 h.

认证的水平中开消防泵，1,000–2,500 gpm（63–158 L/s），消防水池满足1–2 h用水。

Technical requirements  技术要求

- Pump performance: 150% rated flow at ≥ 65% rated pressure; shut-off ≤ 140%.

性能：150%额定流量时压力≥65%额定压力；关阀压力≤140%。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 20  ·  NFPA 14  ·  GB 50974  ·  GB 6245

Inspection & testing  检验与试验

- Annual-style acceptance flow test at 0 / 100 / 150%.

按0/100/150%流量点进行验收流量测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-06  技术参数保证表——表 TPG-FP-06

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rated flow / pressure 额定流量 / 压力 | L/s / bar | Per hydraulic calc. |  |  |
| 2 | Driver (duty / standby) 驱动(主 / 备) | - | Electric / Diesel |  |  |
| 3 | Listing 认证 | - | UL / FM / CCCF |  |  |
| 4 | Fire water storage 消防水储量 | m³ | Per code duration |  |  |

## 11.7  Water Leak Detection System   漏水检测系统

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. FP-07

Function  功能

Locates water/coolant leaks under raised floors, around CRAHs, CDUs, pipe routes and liquid-cooled racks.

定位架空地板下、精密空调、CDU、管道路由及液冷机柜周边的漏水/漏液点。

Typical ratings  典型规格

Location-sensing cable with controller reporting position within ±1 m.

定位式感应线缆，控制器定位精度±1 m。

Technical requirements  技术要求

- Distance-reading controller linked to BMS; automatic valve shut-off for liquid-cooling loops.

定位控制器接入BMS；液冷回路联动自动关断阀。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

GB 50174  ·  BS EN 50131 (alarm reference)

Inspection & testing  检验与试验

- Wet test at multiple points; location accuracy verification.

多点湿测；定位精度验证。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-07  技术参数保证表——表 TPG-FP-07

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Max. cable length per controller 每台控制器最大线缆长度 | m | ≥ 1,500 |  |  |
| 2 | Location accuracy 定位精度 | m | ± 1 |  |  |
| 3 | Detection response 探测响应 | s | ≤ 10 |  |  |
| 4 | Interface 接口 | - | Modbus / BACnet / dry contact |  |  |

## 11.8  Li-ion Battery Room Protection (Off-Gas Detection)   锂电池室防护（电解液气体探测）

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. FP-08

Function  功能

Detects electrolyte off-gas before thermal runaway and triggers isolation, ventilation and alarms — a key mitigation for Li-ion UPS batteries.

在热失控前探测电解液逸出气体，并联动隔离、通风及报警——锂电池UPS的关键防护措施。

Typical ratings  典型规格

Off-gas sensors per battery cabinet row, H₂/CO gas detection, explosion-control ventilation.

每排电池柜设逸出气体传感器，H₂/CO气体探测，防爆控制通风。

Technical requirements  技术要求

- Design per NFPA 855 hazard mitigation analysis and UL 9540A results.

依据NFPA 855危害缓解分析及UL 9540A结果进行设计。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 855  ·  NFPA 68/69  ·  UL 9540A

Inspection & testing  检验与试验

- Sensor bump test and cause-and-effect verification.

传感器标定测试及联动验证。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-08  技术参数保证表——表 TPG-FP-08

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detection method 探测方式 | - | Electrolyte vapour + H₂ / CO |  |  |
| 2 | Detection lead time before runaway 热失控前预警时间 | min | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Automatic actions 自动联动 | - | BMS trip, exhaust ON, alarm |  |  |

## 11.9  Portable Extinguishers, EPO & Fire Safety Signage   手提灭火器、紧急断电（EPO）及消防标识

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. FP-09

Function  功能

First-response extinguishers (CO₂/clean agent for electrical), emergency power-off where required by code, egress signage.

首期响应灭火器（电气火灾用CO₂/洁净气体），规范要求时设紧急断电按钮，疏散标识。

Typical ratings  典型规格

5 kg CO₂ / clean-agent extinguishers at every exit; EPO with protective cover and abort time.

每个出口设5 kg CO₂/洁净气体灭火器；EPO带保护盖及延时。

Technical requirements  技术要求

- EPO only where mandated (NFPA 70 Art. 645 alternatives considered) to avoid accidental shutdown.

仅在法规强制时设置EPO（可考虑NFPA 70第645条替代方案），避免误断电。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 10  ·  NFPA 70 Art. 645  ·  GB 50140

Inspection & testing  检验与试验

- Inspection and tagging.

检查并挂牌。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-FP-09  技术参数保证表——表 TPG-FP-09

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extinguisher type / rating 灭火器类型 / 级别 | - | CO₂ 5 kg / 55B |  |  |
| 2 | Max. travel distance 最大保护距离 | m | ≤ 15 |  |  |
| 3 | EPO protection EPO防护 | - | Hinged cover + alarm |  |  |

# PART F  Physical Security Systems   物理安防系统

Layered physical protection from the site perimeter to the individual rack: access control, CCTV, intrusion and anti-ram measures.

从场地周界到单个机柜的分层物理防护：门禁、视频监控、入侵报警与防冲撞设施。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Access Control System (Card + Biometric) 门禁系统（卡+生物识别） | Major 主要设备 | 12.1 |
| SC-02 | IP Video Surveillance (CCTV) IP视频监控系统（CCTV） | Major 主要设备 | 12.2 |
| SC-03 | Perimeter Fence & Intrusion Detection (PIDS) 周界围栏及入侵探测系统 | Secondary 次要设备 | 12.3 |
| SC-04 | Security Mantrap / Interlock Portal & Turnstiles 防尾随门（互锁通道）及闸机 | Secondary 次要设备 | 12.4 |
| SC-05 | Crash-Rated Vehicle Barriers & Bollards 防冲撞车辆拦阻装置及防撞柱 | Secondary 次要设备 | 12.5 |

## 12.1  Access Control System (Card + Biometric)   门禁系统（卡+生物识别）

Major equipment  主要设备   |   Ref. SC-01

Function  功能

Controls and logs every entry through layered zones (site → building → data hall → cage/rack) with multi-factor authentication.

通过分层区域（场地→建筑→机房→笼位/机柜）控制并记录每一次进入，采用多因素认证。

Typical ratings  典型规格

Encrypted smart cards (DESFire EV3 / SEOS), face/palm-vein biometrics, anti-passback, rack-level e-locks.

加密智能卡（DESFire EV3/SEOS）、人脸/掌静脉识别、防反潜回、机柜级电子锁。

Technical requirements  技术要求

- Two-factor (card + biometric/PIN) at white space and critical plant rooms; anti-passback and two-person rule where required.

机房及关键设备间采用双因素（卡+生物识别/PIN）；必要时防反潜回及双人规则。

- Fail-secure locks for security perimeters, fail-safe release on fire alarm for egress doors (per code).

安全周界采用断电闭锁，疏散门在火警时断电释放（按规范）。

- Controller redundancy, offline card database, 72 h battery backup; integration with CCTV (event video).

控制器冗余，离线卡库，72 h电池备份；与CCTV联动（事件录像）。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EN 60839-11-1  ·  UL 294  ·  ISO/IEC 27001 A.7  ·  GB 50396  ·  GB/T 37078

Inspection & testing  检验与试验

- Door-by-door functional test, anti-passback test, fire-alarm release test.

逐门功能测试、防反潜回测试、火警释放测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-SC-01  技术参数保证表——表 TPG-SC-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Card technology 卡技术 | - | MIFARE DESFire EV3 / HID SEOS |  |  |
| 2 | Biometric type / FAR 生物识别类型 / 误识率 | - / % | Face or palm vein / ≤ 0.0001 |  |  |
| 3 | Controller capacity (doors / cardholders) 控制器容量(门 / 持卡人) | no. | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 4 | Offline operation 离线运行 | - | Full decision at controller |  |  |
| 5 | Standby power 备用电源 | h | ≥ 4 (controller), UPS-backed |  |  |
| 6 | Standards / grade 标准 / 等级 | - | EN 60839-11-1 Grade 3 / UL 294 |  |  |
| 7 | Event log retention 事件记录保存 | months | ≥ 12 |  |  |

## 12.2  IP Video Surveillance (CCTV)   IP视频监控系统（CCTV）

Major equipment  主要设备   |   Ref. SC-02

Function  功能

Records all entries, aisles, perimeter and critical plant with video analytics; supports investigations and compliance audits.

记录所有出入口、通道、周界及关键设备，并具备视频分析，支持调查及合规审计。

Typical ratings  典型规格

4–8 MP IP cameras, H.265, 25 fps, IR/starlight, 90-day retention on RAID storage; VMS with failover.

4–8 MP网络摄像机，H.265，25 fps，红外/星光，RAID存储保存90天；VMS具备故障切换。

Technical requirements  技术要求

- Full coverage of every white-space aisle, all doors (both sides) and the perimeter with no blind spots.

全覆盖每条机房通道、所有门（两侧）及周界，无盲区。

- Recording retention ≥ 90 days (or per customer/regulatory requirement); redundant recording servers.

录像保存≥90天（或按客户/法规要求）；冗余录像服务器。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 62676  ·  EN 62676-4  ·  GB 50395  ·  GB/T 28181

Inspection & testing  检验与试验

- Camera field-of-view verification against coverage drawings; retention test.

按覆盖图验证摄像机视场；存储时间测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-SC-02  技术参数保证表——表 TPG-SC-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Camera resolution 摄像机分辨率 | MP | ≥ 4 (8 at perimeter) |  |  |
| 2 | Frame rate / compression 帧率 / 压缩 | fps / - | 25 / H.265 |  |  |
| 3 | Low-light sensitivity 低照度 | lux | ≤ 0.005 (colour) |  |  |
| 4 | Retention period 存储时间 | days | ≥ 90 |  |  |
| 5 | Storage redundancy 存储冗余 | - | RAID 6 + N+1 recorders |  |  |
| 6 | Interoperability 互操作性 | - | ONVIF Profile S / T |  |  |
| 7 | Cybersecurity 网络安全 | - | Signed firmware, TLS, 802.1X |  |  |

## 12.3  Perimeter Fence & Intrusion Detection (PIDS)   周界围栏及入侵探测系统

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. SC-03

Function  功能

First line of defence: anti-climb fence with detection (fence sensors, microwave/radar), lighting and CCTV verification.

第一道防线：防攀爬围栏配探测（围栏传感器、微波/雷达）、照明及视频复核。

Typical ratings  典型规格

2.4–3.0 m high-security mesh fence, zone length ≤ 100 m, PTZ/thermal camera tracking.

2.4–3.0 m高安全网格围栏，防区长度≤100 m，PTZ/热成像跟踪。

Technical requirements  技术要求

- Detection probability ≥ 95% with nuisance alarm rate ≤ 1 per zone per month.

探测率≥95%，误报率≤每防区每月1次。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASTM F2781  ·  LPS 1175  ·  GB 50348

Inspection & testing  检验与试验

- Walk/climb tests per zone.

逐防区行走/攀爬测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-SC-03  技术参数保证表——表 TPG-SC-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fence height / type 围栏高度 / 类型 | m | ≥ 2.4 / anti-climb 358 mesh |  |  |
| 2 | Detection technology 探测技术 | - | Fence sensor + radar/microwave |  |  |
| 3 | Zone length 防区长度 | m | ≤ 100 |  |  |
| 4 | Probability of detection 探测概率 | % | ≥ 95 |  |  |

## 12.4  Security Mantrap / Interlock Portal & Turnstiles   防尾随门（互锁通道）及闸机

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. SC-04

Function  功能

Prevents tailgating into secure zones — only one authenticated person passes at a time.

防止尾随进入安全区域——每次仅允许一名已认证人员通过。

Typical ratings  典型规格

Two-door interlocked portal with weight/3D-vision single-person detection; full-height turnstiles at site entry.

双门互锁通道，配重量/三维视觉单人检测；场地入口设全高转闸。

Technical requirements  技术要求

- Interlock: second door cannot open until the first is closed and single occupancy verified.

互锁：第一道门关闭并确认单人后第二道门方可开启。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EN 16005  ·  EN 1627  ·  UL 325

Inspection & testing  检验与试验

- Tailgate/piggyback test; emergency release test.

尾随/背负测试；紧急释放测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-SC-04  技术参数保证表——表 TPG-SC-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detection method 检测方式 | - | 3D vision / weight |  |  |
| 2 | Throughput 通行能力 | persons/min | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Bullet / forced-entry rating (if req.) 防弹 / 防破坏等级(如需) | - | EN 1063 BR4 / EN 1627 RC3 |  |  |
| 4 | Emergency egress 紧急疏散 | - | Fail-safe on fire alarm |  |  |

## 12.5  Crash-Rated Vehicle Barriers & Bollards   防冲撞车辆拦阻装置及防撞柱

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. SC-05

Function  功能

Stops hostile vehicles at the stand-off perimeter, protecting building façade and critical yards.

在安全距离周界拦截恶意车辆，保护建筑外立面及关键场地。

Typical ratings  典型规格

Fixed/retractable bollards and road blockers, ASTM F2656 M30/M50 or IWA 14-1 rating.

固定/升降防撞柱及路障机，ASTM F2656 M30/M50或IWA 14-1等级。

Technical requirements  技术要求

- Crash rating selected from threat assessment and available stand-off distance (≥ 30 m preferred).

根据威胁评估及可用安全距离（优选≥30 m）选择防撞等级。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASTM F2656  ·  IWA 14-1  ·  PAS 68

Inspection & testing  检验与试验

- Operational test and emergency fast operation (EFO) test.

运行测试及紧急快速升起测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-SC-05  技术参数保证表——表 TPG-SC-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crash rating 防撞等级 | - | ASTM F2656 M30 P1 (min.) |  |  |
| 2 | Operating cycle time (retractable) 升降时间 | s | ≤ 5 (EFO ≤ 2) |  |  |
| 3 | Clear opening 净开口 | m | By Bidder 投标人填写 |  |  |

# PART G  Monitoring & Control Systems   监控与管理系统

BMS, EPMS and DCIM give operators real-time visibility and control of power, cooling, environment and capacity.

BMS、EPMS与DCIM使运维人员实时掌握并控制电力、制冷、环境与容量。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| MC-01 | Building Management System (BMS) 楼宇自控系统（BMS） | Major 主要设备 | 13.1 |
| MC-02 | Electrical Power Monitoring System (EPMS) 电力监控系统（EPMS） | Major 主要设备 | 13.2 |
| MC-03 | Data Center Infrastructure Management (DCIM) 数据中心基础设施管理（DCIM） | Major 主要设备 | 13.3 |
| MC-04 | Environmental Monitoring Sensors 环境监测传感器 | Secondary 次要设备 | 13.4 |
| MC-05 | NOC / Control Room Video Wall & Workstations NOC监控中心大屏及工作站 | Secondary 次要设备 | 13.5 |

## 13.1  Building Management System (BMS)   楼宇自控系统（BMS）

Major equipment  主要设备   |   Ref. MC-01

Function  功能

Monitors and controls mechanical plant (chillers, pumps, CRAHs, ventilation), fuel, water, leak detection and alarms.

监控机械设备（冷机、水泵、精密空调、通风）、燃油、给水、漏水检测及报警。

Typical ratings  典型规格

BACnet/IP DDC controllers, redundant servers, 3,000–50,000 points; dedicated mechanical PLCs for chiller plant.

BACnet/IP DDC控制器，冗余服务器，3,000–50,000点位；冷站采用专用PLC。

Technical requirements  技术要求

- No single controller failure shall cause loss of cooling — distributed control with fail-safe (last-state/default) outputs.

任何单个控制器故障不得导致失冷——分布式控制，输出具备故障安全（保持/默认）状态。

- Redundant servers (hot standby), historian ≥ 2 years at 1-min resolution, time sync (NTP).

冗余服务器（热备），历史数据1分钟分辨率保存≥2年，NTP时钟同步。

- Cybersecurity: segregated OT network, role-based access, IEC 62443 practices.

网络安全：独立OT网络、基于角色的访问、遵循IEC 62443。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO 16484  ·  ASHRAE 135 (BACnet)  ·  IEC 62443  ·  GB 50339  ·  GB/T 50314

Inspection & testing  检验与试验

- Point-to-point checkout (100%), sequence-of-operation tests, failover test.

逐点检查（100%）、运行程序测试、故障切换测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-MC-01  技术参数保证表——表 TPG-MC-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Platform / manufacturer 平台 / 制造商 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Protocol 协议 | - | BACnet/IP (ISO 16484-5), Modbus |  |  |
| 3 | Server redundancy 服务器冗余 | - | Hot-standby |  |  |
| 4 | Critical alarm latency 关键报警延迟 | s | ≤ 2 |  |  |
| 5 | Data retention 数据保存 | years | ≥ 2 (1-min) |  |  |
| 6 | Controller BTL listing 控制器BTL认证 | - | Required |  |  |
| 7 | Cybersecurity standard 网络安全标准 | - | IEC 62443-3-3 SL2 |  |  |

## 13.2  Electrical Power Monitoring System (EPMS)   电力监控系统（EPMS）

Major equipment  主要设备   |   Ref. MC-02

Function  功能

High-resolution monitoring of the power chain — power quality, sequence of events, breaker status, energy and PUE metering.

对供电链进行高分辨率监测——电能质量、事件顺序、断路器状态、能耗及PUE计量。

Typical ratings  典型规格

Class A PQ meters at incomers, class 0.5S meters at feeders, GPS/PTP time-sync, 1 ms SOE.

进线设A级电能质量表，馈线0.5S级表计，GPS/PTP对时，1 ms事件顺序记录。

Technical requirements  技术要求

- Metering hierarchy sufficient to calculate PUE (ISO/IEC 30134-2 Category 2 or 3).

计量层级应足以计算PUE（ISO/IEC 30134-2第2或第3类）。

- Waveform capture on events for root-cause analysis.

事件时捕获波形以用于根因分析。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

IEC 61000-4-30  ·  IEC 62053-22  ·  IEC 61850  ·  ISO/IEC 30134-2  ·  GB/T 32127

Inspection & testing  检验与试验

- Metering accuracy verification; SOE time-stamp test.

计量精度验证；事件时间戳测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-MC-02  技术参数保证表——表 TPG-MC-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Incomer meter class 进线表计等级 | - | IEC 61000-4-30 Class A |  |  |
| 2 | Feeder meter accuracy 馈线表计精度 | - | Class 0.5S |  |  |
| 3 | SOE resolution 事件顺序分辨率 | ms | ≤ 1 |  |  |
| 4 | Time synchronisation 对时方式 | - | PTP (IEEE 1588) / GPS |  |  |
| 5 | PUE measurement category PUE测量类别 | - | ISO/IEC 30134-2 Cat. 2+ |  |  |
| 6 | Data retention 数据保存 | years | ≥ 3 |  |  |

## 13.3  Data Center Infrastructure Management (DCIM)   数据中心基础设施管理（DCIM）

Major equipment  主要设备   |   Ref. MC-03

Function  功能

Single source of truth for assets, space, power and cooling capacity, connectivity and change management; dashboards for KPIs (PUE, WUE, CUE).

资产、空间、电力与制冷容量、连接及变更管理的统一数据源；KPI仪表盘（PUE、WUE、CUE）。

Typical ratings  典型规格

Software platform integrating BMS, EPMS, rPDU, sensors; 3D floor models, capacity forecasting, APIs.

集成BMS、EPMS、rPDU、传感器的软件平台；3D楼层模型、容量预测、API。

Technical requirements  技术要求

- Power-chain capacity modelling down to rPDU outlet with stranded-capacity reports.

供电链容量建模至rPDU插口，并提供搁浅容量报告。

- Open APIs (REST/Redfish) and integration with ITSM/CMDB.

开放API（REST/Redfish）并与ITSM/CMDB集成。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO/IEC 30134 series  ·  ISO/IEC 22237-6  ·  EN 50600-4

Inspection & testing  检验与试验

- Data accuracy audit and user acceptance tests.

数据准确性审核及用户验收测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-MC-03  技术参数保证表——表 TPG-MC-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modules included 包含模块 | - | Asset, capacity, power, environmental, change, reporting |  |  |
| 2 | Number of monitored devices / points 监控设备 / 点位数 | no. | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 3 | Integration protocols 集成协议 | - | SNMP, Modbus, BACnet, Redfish, REST |  |  |
| 4 | KPI reporting KPI报表 | - | PUE, WUE, CUE, REF per ISO/IEC 30134 |  |  |
| 5 | Deployment 部署方式 | - | On-premise, redundant |  |  |

## 13.4  Environmental Monitoring Sensors   环境监测传感器

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. MC-04

Function  功能

Measure rack inlet temperature, humidity and differential pressure to verify ASHRAE compliance and optimise cooling.

测量机柜进风温度、湿度及压差，以验证是否符合ASHRAE要求并优化制冷。

Typical ratings  典型规格

Three temperature sensors per rack front (top/middle/bottom) at end and every 3rd rack; ΔP sensors per aisle.

在列端及每隔3个机柜的正面设3个温度传感器（上/中/下）；每条通道设压差传感器。

Technical requirements  技术要求

- Wired or wireless sensors with ≥ 5-year battery life; data to DCIM/BMS.

有线或无线传感器，电池寿命≥5年；数据接入DCIM/BMS。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASHRAE TC 9.9  ·  GB 50174

Inspection & testing  检验与试验

- Calibration certificates; spot-check against reference instrument.

校准证书；用标准仪器抽检。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-MC-04  技术参数保证表——表 TPG-MC-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperature accuracy 温度精度 | °C | ± 0.3 |  |  |
| 2 | Humidity accuracy 湿度精度 | %RH | ± 2 |  |  |
| 3 | Differential pressure accuracy 压差精度 | Pa | ± 1 |  |  |
| 4 | Sampling interval 采样间隔 | s | ≤ 60 |  |  |

## 13.5  NOC / Control Room Video Wall & Workstations   NOC监控中心大屏及工作站

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. MC-05

Function  功能

24/7 operations centre displaying BMS, EPMS, DCIM, security and network status.

7×24运维中心，显示BMS、EPMS、DCIM、安防及网络状态。

Typical ratings  典型规格

LCD/LED video wall 3×3 – 4×6, redundant workstations on UPS, ergonomic consoles.

LCD/LED拼接大屏3×3–4×6，UPS供电的冗余工作站，人体工学操作台。

Technical requirements  技术要求

- Control room powered from critical UPS with independent cooling.

控制室由关键UPS供电并配独立制冷。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO 11064  ·  GB 50174

Inspection & testing  检验与试验

- Display and failover test.

显示及故障切换测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-MC-05  技术参数保证表——表 TPG-MC-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video wall size / resolution 大屏尺寸 / 分辨率 | - | By Bidder 投标人填写 |  |  |
| 2 | Operator consoles 操作台数量 | no. | Per staffing plan |  |  |
| 3 | Power source 电源 | - | Critical UPS (A/B) |  |  |

# PART H  Civil, Structural & Architectural   土建、结构与建筑

The building, floors, envelope, fire compartments and yards that physically protect and support all systems.

为所有系统提供物理保护与承载的建筑、楼板、围护结构、防火分区及室外场地。

| Ref. 编号 | Equipment 设备 | Category 类别 | Section 章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| CS-01 | Structural Frame & Floor Loading 结构框架及楼面荷载 | Major 主要设备 | 14.1 |
| CS-02 | Raised Access Floor 防静电架空地板 | Major 主要设备 | 14.2 |
| CS-03 | Building Envelope, Roof & Waterproofing 建筑围护、屋面及防水 | Secondary 次要设备 | 14.3 |
| CS-04 | Fire-Rated Walls, Doors & Fire Stopping 防火墙、防火门及防火封堵 | Secondary 次要设备 | 14.4 |
| CS-05 | Architectural Finishes for Critical Spaces 关键空间建筑装饰 | Secondary 次要设备 | 14.5 |
| CS-06 | Equipment Yards, Hardstands & Fuel Bunds 室外设备场地、硬化地坪及油罐防火堤 | Secondary 次要设备 | 14.6 |
| CS-07 | Loading Dock, Freight Lift & Staging Area 装卸平台、货梯及设备预置区 | Secondary 次要设备 | 14.7 |

## 14.1  Structural Frame & Floor Loading   结构框架及楼面荷载

Major equipment  主要设备   |   Ref. CS-01

Function  功能

Carries heavy IT racks, UPS/batteries, plant and rooftop equipment; resists seismic and wind actions with an elevated importance factor.

承载重型IT机柜、UPS/电池、设备及屋面设备；以较高重要性系数抵抗地震与风荷载。

Typical ratings  典型规格

White space 12–15 kN/m² (traditional), 20–25 kN/m² (AI/high density); battery rooms 15–25 kN/m²; clear height 4.5–6 m.

机房12–15 kN/m²（传统），20–25 kN/m²（AI/高密度）；电池室15–25 kN/m²；净高4.5–6 m。

Technical requirements  技术要求

- Importance / risk category III–IV per owner resilience target (e.g. Ie = 1.25–1.5).

按业主韧性目标确定重要性/风险类别III–IV（如Ie = 1.25–1.5）。

- Floor deflection ≤ L/360 under rack loads; slab-on-grade preferred for heavy AI racks.

机柜荷载下楼板挠度≤L/360；重型AI机柜优先采用地面板。

- Overhead support grid (unistrut/strut) designed for busway, trays, containment and piping (≥ 1.5–2.5 kN/m²).

吊顶支撑格栅（C型钢）按母线、桥架、封闭及管道荷载设计（≥1.5–2.5 kN/m²）。

- Seismic restraint of all non-structural components (racks, cable trays, piping) in seismic regions.

地震区所有非结构构件（机柜、桥架、管道）均设抗震约束。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ASCE 7  ·  IBC  ·  Eurocode 1 / 8  ·  GB 50009  ·  GB 50011  ·  SNI 1726:2019  ·  SNI 1727:2020  ·  SNI 2847:2019

Inspection & testing  检验与试验

- Concrete cube/cylinder tests, floor flatness survey, structural inspection records.

混凝土试块试验、地面平整度测量、结构检查记录。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-01  技术参数保证表——表 TPG-CS-01

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Design live load — white space 设计活荷载——机房 | kN/m² | ≥ 15 (≥ 20 for AI) |  |  |
| 2 | Design live load — UPS / battery rooms 设计活荷载——UPS/电池室 | kN/m² | ≥ 20 |  |  |
| 3 | Design live load — plant rooms / roof plant 设计活荷载——设备间/屋面设备 | kN/m² | ≥ 10 / ≥ 7.5 + equipment |  |  |
| 4 | Ceiling suspended load (services) 吊挂荷载(机电) | kN/m² | ≥ 1.5 |  |  |
| 5 | Clear height (slab to soffit) — white space 净高(板面至梁底)——机房 | m | ≥ 4.5 (5.5–6 with overhead services) |  |  |
| 6 | Seismic importance factor 抗震重要性系数 | - | 1.25 – 1.5 |  |  |
| 7 | Floor flatness (for rolling racks) 地面平整度(机柜推运) | FF/FL | ≥ 35 / 25 |  |  |
| 8 | Design working life 设计使用年限 | years | 50 |  |  |

## 14.2  Raised Access Floor   防静电架空地板

Major equipment  主要设备   |   Ref. CS-02

Function  功能

Elevated floor providing an under-floor air plenum and/or cable/pipe space. Modern hyperscale/AI halls often use slab-on-grade with overhead services instead.

架空地板提供地板下送风静压箱和/或线缆/管道空间。现代超大规模/AI机房常采用无地板+上走线方式。

Typical ratings  典型规格

600 × 600 mm steel cement-filled or calcium-sulphate panels, 600–1,000 mm height, 30–60% perforated tiles.

600×600 mm钢制填充水泥或硫酸钙地板，高度600–1,000 mm，开孔率30–60%的通风地板。

Technical requirements  技术要求

- Panels static-dissipative (resistance 2.5 × 10⁴ – 1 × 10⁹ Ω) and bonded to earth via pedestals/stringers.

地板为静电耗散型（电阻2.5×10⁴–1×10⁹ Ω），通过支架/横梁接地。

- Concentrated load and rolling load to suit rack installation routes; seismic pedestals where needed.

集中荷载及滚动荷载满足机柜搬运路径；必要时采用抗震支架。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

CISCA  ·  EN 12825  ·  GB/T 36340  ·  GB 50174  ·  SJ/T 10796

Inspection & testing  检验与试验

- Load test certificate; electrical resistance measurement; level survey.

荷载测试证书；电阻测量；标高测量。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-02  技术参数保证表——表 TPG-CS-02

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel size / type 板块尺寸 / 类型 | mm / - | 600 × 600 / steel cement-filled |  |  |
| 2 | Finished floor height 完成面高度 | mm | 600 – 1,000 |  |  |
| 3 | Concentrated load (deflection ≤ 2 mm) 集中荷载(挠度≤2 mm) | kN | ≥ 4.5 (≥ 6.7 heavy duty) |  |  |
| 4 | Uniform distributed load 均布荷载 | kN/m² | ≥ 23 |  |  |
| 5 | Rolling load (10 passes) 滚动荷载(10次) | kN | ≥ 4.5 |  |  |
| 6 | Electrical resistance 电阻 | Ω | 2.5 × 10⁴ – 1 × 10⁹ |  |  |
| 7 | Perforated tile open area 通风地板开孔率 | % | 25 – 56 (with dampers) |  |  |
| 8 | Fire rating 燃烧性能 | - | Class A1 / A (non-combustible) |  |  |

## 14.3  Building Envelope, Roof & Waterproofing   建筑围护、屋面及防水

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. CS-03

Function  功能

Keeps water, dust and heat out; supports rooftop plant; resists wind uplift and severe weather.

防止雨水、灰尘和热量侵入；承载屋面设备；抵抗风揭及恶劣天气。

Typical ratings  典型规格

Insulated metal panels or precast concrete; single-ply or built-up roof with 25-year warranty.

保温金属板或预制混凝土；单层或多层屋面防水，质保25年。

Technical requirements  技术要求

- No roof penetrations or water-bearing services directly above white space; secondary roof drainage.

机房正上方不设屋面穿洞及含水管线；设置溢流排水。

- Ground-floor level above 100-year (500-year for Tier IV) flood level plus freeboard.

首层标高高于百年一遇（Tier IV为五百年一遇）洪水位并留超高。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

FM Global DS 1-28  ·  ASCE 24  ·  GB 50345  ·  GB 50207

Inspection & testing  检验与试验

- Flood/water test of roof; air-tightness test of white space.

屋面蓄水/淋水试验；机房气密性测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-03  技术参数保证表——表 TPG-CS-03

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roof wind uplift rating 屋面抗风揭等级 | - | FM 1-90 or per wind study |  |  |
| 2 | Wall / roof U-value 墙体 / 屋面传热系数 | W/m²K | Per energy code |  |  |
| 3 | Waterproofing warranty 防水质保 | years | ≥ 20 |  |  |
| 4 | Finished floor level vs. design flood 室内地坪相对设计洪水位 | m | ≥ +0.5 above 100-yr flood |  |  |

## 14.4  Fire-Rated Walls, Doors & Fire Stopping   防火墙、防火门及防火封堵

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. CS-04

Function  功能

Compartmentalises data halls, electrical/battery rooms and generator rooms to limit fire spread (key to Tier IV compartmentalisation).

对数据机房、电气/电池室及发电机房进行防火分隔，限制火灾蔓延（Tier IV分区隔离的关键）。

Typical ratings  典型规格

2-h walls between data halls and plant rooms; 1.5–2 h doors; listed penetration seals.

机房与设备间之间2 h防火墙；1.5–2 h防火门；经认证的穿越封堵。

Technical requirements  技术要求

- Fire-resistance ratings per NFPA 75 / local code; A and B system paths in separate fire compartments for Tier IV.

耐火等级按NFPA 75/当地规范；Tier IV的A、B路系统位于不同防火分区。

- All penetrations sealed with tested systems (UL/EN 1366-3) and labelled.

所有穿越孔洞采用经测试的封堵系统（UL/EN 1366-3）并标识。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 75  ·  NFPA 80  ·  NFPA 101  ·  GB 50016  ·  GB 12955

Inspection & testing  检验与试验

- Inspection of each penetration; door hardware tests.

逐处检查穿越封堵；门五金测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-04  技术参数保证表——表 TPG-CS-04

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wall fire rating (data hall ↔ plant) 墙体耐火(机房↔设备间) | h | ≥ 2 |  |  |
| 2 | Door fire rating 防火门耐火 | h | 1.5 – 2 |  |  |
| 3 | Penetration seal standard 封堵标准 | - | UL 1479 / EN 1366-3 |  |  |
| 4 | Door size for equipment 设备搬运门尺寸 | m | ≥ 1.5 × 2.7 (≥ 2.4 × 3.0 loading) |  |  |

## 14.5  Architectural Finishes for Critical Spaces   关键空间建筑装饰

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. CS-05

Function  功能

Dust-free, static-safe, light-reflective finishes that support cleanliness (ISO 14644 Class 8) and operations.

无尘、防静电、高反光的装饰面，满足洁净度（ISO 14644 8级）与运维要求。

Typical ratings  典型规格

Sealed/epoxy floors, dust-free painted walls, white ceilings, no carpets or combustible finishes.

封闭剂/环氧地坪，防尘涂料墙面，白色顶棚，不使用地毯或可燃装饰。

Technical requirements  技术要求

- All slabs sealed before raised floor installation; non-shedding finishes.

架空地板安装前所有楼板均做封闭处理；不起尘饰面。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

ISO 14644-1  ·  GB 50174  ·  GB 50222

Inspection & testing  检验与试验

- Particle count after cleaning (pre-commissioning).

清洁后粒子计数（调试前）。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-05  技术参数保证表——表 TPG-CS-05

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Floor finish (slab) 地面做法 | - | Epoxy / dust sealer, anti-static |  |  |
| 2 | Wall finish 墙面做法 | - | Low-VOC dust-free paint |  |  |
| 3 | Ceiling reflectance 顶棚反射率 | % | ≥ 80 |  |  |
| 4 | Combustibility 燃烧性能 | - | Class A (GB 8624 A) |  |  |

## 14.6  Equipment Yards, Hardstands & Fuel Bunds   室外设备场地、硬化地坪及油罐防火堤

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. CS-06

Function  功能

External plant areas for generators, transformers, chillers/cooling towers and fuel tanks, with access roads for maintenance and replacement.

用于发电机、变压器、冷机/冷却塔及油罐的室外设备区，设检修及更换用道路。

Typical ratings  典型规格

Reinforced concrete hardstands, acoustic screens, bunds ≥ 110%, crane access routes.

钢筋混凝土硬化地坪、隔声屏、防火堤≥110%、吊车通道。

Technical requirements  技术要求

- Separation distances between generator exhausts and air intakes (avoid recirculation); prevailing wind study.

发电机排气口与进风口保持距离（避免回流）；进行主导风向研究。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

NFPA 30  ·  GB 50016  ·  GB 12348  ·  Local environmental regulation

Inspection & testing  检验与试验

- Plate load tests; bund water-tightness test.

平板荷载试验；防火堤闭水试验。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-06  技术参数保证表——表 TPG-CS-06

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hardstand load capacity 硬化地坪承载力 | kN/m² | Per equipment + crane outrigger loads |  |  |
| 2 | Bund capacity 防火堤容量 | % of largest tank | ≥ 110 |  |  |
| 3 | Acoustic limit at boundary (night) 边界噪声限值(夜间) | dB(A) | Per local regulation |  |  |
| 4 | Access road width / turning radius 道路宽度 / 转弯半径 | m | ≥ 6 / ≥ 12 |  |  |

## 14.7  Loading Dock, Freight Lift & Staging Area   装卸平台、货梯及设备预置区

Secondary / minor equipment  次要 / 辅助设备   |   Ref. CS-07

Function  功能

Safe delivery of heavy, tall IT racks (pre-integrated up to 1,800 kg) from truck to data hall; staging/burn-in before installation.

将重型、高大的IT机柜（预集成可达1,800 kg）从货车安全运至机房；安装前在预置区开箱/老化测试。

Typical ratings  典型规格

Dock leveller 1.2 m, freight lift ≥ 3,000–5,000 kg with 2.5 × 3.5 m car, 3 m door height, ramp ≤ 1:12.

装卸平台调节板1.2 m，货梯≥3,000–5,000 kg、轿厢2.5×3.5 m，门高3 m，坡道≤1:12。

Technical requirements  技术要求

- Continuous route from dock to white space with no steps, door clearances ≥ 2.7–3.0 m high.

从装卸平台到机房的连续无台阶路线，门洞净高≥2.7–3.0 m。

Applicable codes & standards  适用规范与标准

EN 81-20  ·  GB 7588  ·  BICSI 002

Inspection & testing  检验与试验

- Lift load test and route trial with dummy rack.

货梯载荷试验及模拟机柜通行测试。

Technical Particulars & Guarantees — Table TPG-CS-07  技术参数保证表——表 TPG-CS-07

| No. 序号 | Description 描述 | Unit 单位 | Required / Specified 要求值 | Guaranteed (Bidder) 保证值（投标人） | Remarks 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Freight lift capacity 货梯载重 | kg | ≥ 3,000 (5,000 for AI) |  |  |
| 2 | Lift car internal size 轿厢内部尺寸 | m | ≥ 2.5 × 3.5 × 3.0 |  |  |
| 3 | Dock leveller capacity 调节板承载 | kg | ≥ 6,000 |  |  |
| 4 | Route clear height 路线净高 | m | ≥ 2.7 |  |  |

# PART I  Testing and Commissioning   测试与调试

Commissioning shall follow a five-level process managed by an independent Commissioning Authority (CxA), aligned with ASHRAE Guideline 0 / 1.1 and Uptime Institute expectations for Tier certification of constructed facility.

调试应按五级流程进行，由独立调试顾问（CxA）管理，符合ASHRAE Guideline 0/1.1及Uptime建成设施认证要求。

## 15  Commissioning Levels   调试等级

| Level 等级 | Name 名称 | Description 说明 |
| --- | --- | --- |
| L1 | Factory Acceptance Test (FAT) 工厂验收测试 | Witness tests of major equipment at manufacturer. 在制造厂见证主要设备测试。 |
| L2 | Delivery & Installation Verification 到货及安装检查 | Inspect equipment on arrival and installation quality. 检查到货设备及安装质量。 |
| L3 | Start-up / Pre-functional 单机启动 / 预功能测试 | Energise and start each component individually. 对各组件逐一通电启动。 |
| L4 | Functional Performance Test 系统功能性能测试 | Test each system under load (load banks) incl. failure modes. 在负载（负载箱）下测试每个系统，包括故障模式。 |
| L5 | Integrated Systems Test (IST) 综合系统测试 | All systems together: utility failure, generator start, UPS, cooling recovery. 所有系统联合测试：市电失效、发电机启动、UPS、制冷恢复。 |

## 16  Integrated Systems Test (IST) Scenarios   综合系统测试（IST）场景

- Utility failure with full heat load: generators start, synchronise and accept load; UPS ride-through; cooling recovers within limits.

满热负荷下市电失效：发电机启动、同步并接带负荷；UPS穿越；制冷在限值内恢复。

- Failure of one generator during running; failure to start of one generator.

运行中一台发电机故障；一台发电机启动失败。

- UPS module / system failure and transfer to bypass; battery autonomy verification.

UPS模块/系统故障并转旁路；电池后备时间验证。

- Chiller trip and restart; loss of a pump; thermal storage ride-through; CRAH failure (temperature mapping).

冷机跳闸与重启；水泵失效；蓄冷穿越；精密空调故障（温度场测试）。

- Concurrent maintenance of each path (Tier III) — isolate every component without IT impact.

各路径同时维护（Tier III）——逐一隔离每个组件而不影响IT。

- Fault injection on any single component/path (Tier IV) — automatic response without IT impact.

任一单组件/路径故障注入（Tier IV）——自动响应且不影响IT。

- Fire alarm cause-and-effect: suppression release logic, HVAC shutdown, access release, alarm transmission.

火灾报警联动：灭火释放逻辑、空调关闭、门禁释放、报警传输。

- Loss of BMS/EPMS servers and network: plant continues in safe/last state.

BMS/EPMS服务器及网络失效：设备保持安全/当前状态运行。

- Return to utility (closed transition) and system normalisation.

回切市电（闭式转换）及系统恢复正常。

# PART J  Documentation, Training, Spares and Warranty   文件、培训、备件与质保

## 17  Vendor Data Requirements   供应商资料要求

| Document 文件 | With bid 投标时 | After award 中标后 | Before FAT FAT前 | Handover 移交 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completed TPG schedules 已填写的TPG表 | ● | ● |  |  |
| Datasheets & catalogues 数据表及样本 | ● | ● |  | ● |
| Type-test reports & certificates 型式试验报告及证书 | ● |  |  | ● |
| General arrangement & foundation drawings 总布置图及基础图 | ○ | ● |  | ● |
| Single-line / P&ID / control schematics 单线图 / 工艺流程图 / 控制原理图 | ○ | ● | ● | ● |
| Points list & communication protocol 点表及通讯协议 |  | ● | ● | ● |
| FAT / SAT procedures FAT / SAT程序 |  | ● | ● |  |
| Test reports (FAT, SAT, L1–L5) 测试报告（FAT、SAT、L1–L5） |  |  | ● | ● |
| O&M manuals, spare-parts lists 运维手册、备件清单 |  | ○ |  | ● |
| As-built drawings (native + PDF) 竣工图（原生+PDF） |  |  |  | ● |
| Training plan & records 培训计划及记录 |  | ● |  | ● |

● required 必须提交   ○ preliminary 初步版本

## 18  Training, Spares and Warranty   培训、备件与质保

- Training: classroom and hands-on training for Owner operators per system (minimum 3 days for major systems), recorded on video, with training manuals.

培训：按系统为业主运维人员提供课堂及实操培训（主要系统至少3天），全程录像并提供培训手册。

- Spares: commissioning spares included; 2-year recommended operating spares priced; critical spares stocked locally.

备件：包含调试备件；提供两年推荐运行备件报价；关键备件本地库存。

- Warranty: 24 months from RFS acceptance (36 months from delivery); defects rectified at no cost incl. labour and logistics.

质保：自投产验收起24个月（自交货起36个月）；免费整改缺陷（含人工及物流）。

- Service level: 24/7 hotline, ≤ 4 h on-site response for critical equipment, preventive maintenance during warranty.

服务水平：7×24热线，关键设备≤4 h到场，质保期内提供预防性维护。

# APPENDIX A  Schedule of Deviations   偏差表

Bidders shall list every deviation from this specification. If no deviation is listed, full compliance is assumed.

投标人须列出与本规范的所有偏差；未列出者视为完全满足。

| No. 序号 | Clause / TPG ref. 条款 / TPG编号 | Specified 规定 | Offered (deviation) 所报（偏差） | Reason / impact 理由 / 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

# APPENDIX B  Statement of Compliance   符合性声明

We, the undersigned, confirm that the equipment offered fully complies with this Technical Specification and the completed TPG schedules, except for the deviations listed in Appendix A, and that the guaranteed values are binding.

我方（签字人）确认所报设备完全符合本技术规范及已填写的TPG表（附录A所列偏差除外），且保证值具有约束力。

| Bidder 投标人 |  |
| --- | --- |
| Name & title 姓名及职务 |  |
| Signature & stamp 签字及盖章 |  |
| Date 日期 |  |

# APPENDIX C  Index of TPG Schedules   TPG表索引

| Table 表号 | Part 部分 | Equipment 设备 | Rows 参数行数 |
| --- | --- | --- | --- |
| TPG-EL-01 | B | Medium Voltage Switchgear 中压开关柜 | 26 |
| TPG-EL-02 | B | MV/LV Power Transformer (Cast-Resin Dry-Type) 中压/低压电力变压器（环氧树脂浇注干式） | 20 |
| TPG-EL-03 | B | LV Main Switchboard (MSB) 低压主配电柜（MSB） | 20 |
| TPG-EL-04 | B | Diesel Generator Set 柴油发电机组 | 27 |
| TPG-EL-05 | B | Generator Paralleling Switchgear & Controls 发电机并机柜及控制系统 | 10 |
| TPG-EL-06 | B | Fuel Oil Storage & Transfer System 燃油储存与输送系统 | 11 |
| TPG-EL-07 | B | Automatic Transfer Switch (ATS) 自动转换开关（ATS） | 9 |
| TPG-EL-08 | B | Static Transfer Switch (STS) 静态转换开关（STS） | 6 |
| TPG-EL-09 | B | Static UPS (Uninterruptible Power Supply) 静态不间断电源（UPS） | 24 |
| TPG-EL-10 | B | UPS Battery System — Lithium-ion (LFP) UPS蓄电池系统——磷酸铁锂（LFP） | 14 |
| TPG-EL-11 | B | UPS Battery System — VRLA (Alternative) UPS蓄电池系统——阀控式铅酸（备选） | 7 |
| TPG-EL-12 | B | Power Distribution Unit (PDU) / Remote Power Panel (RPP) 列头配电柜（PDU）/ 远程配电盘（RPP） | 9 |
| TPG-EL-13 | B | Overhead Track Busway (IT Whitespace) 机房上走线插接母线（列头母线） | 9 |
| TPG-EL-14 | B | Intelligent Rack PDU (rPDU) 智能机架式PDU（rPDU） | 8 |
| TPG-EL-15 | B | Medium Voltage Power Cables 中压电力电缆 | 7 |
| TPG-EL-16 | B | LV Power Cables & Wiring 低压电力电缆及布线 | 6 |
| TPG-EL-17 | B | Active Harmonic Filter & Power Factor Correction 有源滤波器及功率因数补偿 | 5 |
| TPG-EL-18 | B | Earthing (Grounding) & Bonding System 接地及等电位联结系统 | 6 |
| TPG-EL-19 | B | Lightning Protection & Surge Protection (SPD) 防雷及浪涌保护（SPD） | 5 |
| TPG-EL-20 | B | Lighting, Emergency Lighting & Small Power 照明、应急照明及小动力 | 5 |
| TPG-EL-21 | B | Load Banks (Commissioning & Testing) 负载箱（调试与测试用） | 4 |
| TPG-EL-23 | B | Battery Energy Storage System (BESS) 电池储能系统（BESS） | 13 |
| TPG-EL-22 | B | Power Cable Containment (Tray, Ladder & Trunking) 电力电缆桥架（托盘、梯架及线槽） | 4 |
| TPG-ME-01 | C | Water-Cooled Centrifugal Chiller (Oil-Free Magnetic Bearing) 水冷离心式冷水机组（无油磁悬浮） | 21 |
| TPG-ME-02 | C | Air-Cooled Chiller with Integrated Free Cooling 风冷冷水机组（带集成自然冷却） | 11 |
| TPG-ME-03 | C | Cooling Tower (Induced-Draft) 冷却塔（机械引风式） | 12 |
| TPG-ME-04 | C | Chilled & Condenser Water Pumps 冷冻水泵及冷却水泵 | 9 |
| TPG-ME-05 | C | Plate Heat Exchanger (Water-Side Economiser) 板式换热器（水侧自然冷却） | 6 |
| TPG-ME-06 | C | Thermal Energy Storage (Chilled-Water Buffer Tank) 蓄冷罐（冷冻水缓冲罐） | 5 |
| TPG-ME-07 | C | Computer Room Air Handler (CRAH) — Chilled Water 冷冻水型精密空调（CRAH） | 13 |
| TPG-ME-08 | C | Fan Wall Unit 风墙空调（Fan Wall） | 7 |
| TPG-ME-09 | C | Precision Air Conditioner — DX (CRAC) 风冷直膨式精密空调（CRAC） | 6 |
| TPG-ME-10 | C | In-Row Cooling Unit 列间空调 | 6 |
| TPG-ME-11 | C | Rear Door Heat Exchanger (RDHx) 背板式热交换器（RDHx） | 7 |
| TPG-ME-12 | C | Coolant Distribution Unit (CDU) — Direct Liquid Cooling 冷量分配单元（CDU）——冷板式液冷 | 12 |
| TPG-ME-13 | C | Immersion Cooling Tank System 浸没式液冷系统 | 6 |
| TPG-ME-14 | C | Indirect Evaporative Cooler (IEC) 间接蒸发冷却机组（IEC） | 5 |
| TPG-ME-15 | C | Adiabatic Dry Cooler 绝热型干冷器 | 5 |
| TPG-ME-16 | C | Chilled Water Piping, Valves & Insulation 冷冻水管道、阀门及保温 | 5 |
| TPG-ME-17 | C | Water Treatment System 水处理系统 | 4 |
| TPG-ME-18 | C | Ventilation, Pressurisation & Battery-Room Exhaust 通风、正压送风及电池室排风 | 5 |
| TPG-ME-19 | C | Make-up Water Storage & Plumbing 补水储存及给排水 | 4 |
| TPG-ME-20 | C | Variable Frequency Drives (VFD) 变频器（VFD） | 5 |
| TPG-IT-01 | D | Server Cabinet / Rack 服务器机柜 | 11 |
| TPG-IT-02 | D | Aisle Containment System (Hot / Cold) 冷/热通道封闭系统 | 6 |
| TPG-IT-03 | D | Structured Cabling — Optical Fibre 综合布线——光纤 | 6 |
| TPG-IT-04 | D | Structured Cabling — Copper 综合布线——铜缆 | 5 |
| TPG-IT-05 | D | Fibre Raceway & Data Cable Tray 光纤槽道及数据桥架 | 4 |
| TPG-IT-06 | D | Network Switches (Core / Spine / Leaf) 网络交换机（核心/脊/叶） | 6 |
| TPG-IT-07 | D | Servers — General-Purpose Compute (Reference) 服务器——通用计算（参考） | 4 |
| TPG-IT-08 | D | GPU / AI Accelerated System (Reference) GPU/AI加速计算系统（参考） | 5 |
| TPG-IT-09 | D | Storage Systems (Reference) 存储系统（参考） | 3 |
| TPG-IT-10 | D | Meet-Me Room (MMR) & Carrier Entrance Facilities 运营商交汇间（MMR）及进线设施 | 5 |
| TPG-IT-11 | D | KVM & Out-of-Band Management KVM及带外管理 | 3 |
| TPG-FP-01 | E | Addressable Fire Alarm & Detection System 可寻址火灾自动报警系统 | 8 |
| TPG-FP-02 | E | Aspirating Smoke Detection (ASD / VESDA-type) 吸气式感烟火灾探测（极早期） | 6 |
| TPG-FP-03 | E | Clean-Agent Gaseous Suppression (Halocarbon) 洁净气体灭火系统（卤代烃类） | 8 |
| TPG-FP-04 | E | Inert Gas Suppression (IG-541 / IG-55) 惰性气体灭火系统（IG-541 / IG-55） | 5 |
| TPG-FP-05 | E | Pre-Action Sprinkler System (Double Interlock) 预作用自动喷水灭火系统（双连锁） | 6 |
| TPG-FP-06 | E | Fire Pump Set & Hydrant System 消防泵组及消火栓系统 | 4 |
| TPG-FP-07 | E | Water Leak Detection System 漏水检测系统 | 4 |
| TPG-FP-08 | E | Li-ion Battery Room Protection (Off-Gas Detection) 锂电池室防护（电解液气体探测） | 3 |
| TPG-FP-09 | E | Portable Extinguishers, EPO & Fire Safety Signage 手提灭火器、紧急断电（EPO）及消防标识 | 3 |
| TPG-SC-01 | F | Access Control System (Card + Biometric) 门禁系统（卡+生物识别） | 7 |
| TPG-SC-02 | F | IP Video Surveillance (CCTV) IP视频监控系统（CCTV） | 7 |
| TPG-SC-03 | F | Perimeter Fence & Intrusion Detection (PIDS) 周界围栏及入侵探测系统 | 4 |
| TPG-SC-04 | F | Security Mantrap / Interlock Portal & Turnstiles 防尾随门（互锁通道）及闸机 | 4 |
| TPG-SC-05 | F | Crash-Rated Vehicle Barriers & Bollards 防冲撞车辆拦阻装置及防撞柱 | 3 |
| TPG-MC-01 | G | Building Management System (BMS) 楼宇自控系统（BMS） | 7 |
| TPG-MC-02 | G | Electrical Power Monitoring System (EPMS) 电力监控系统（EPMS） | 6 |
| TPG-MC-03 | G | Data Center Infrastructure Management (DCIM) 数据中心基础设施管理（DCIM） | 5 |
| TPG-MC-04 | G | Environmental Monitoring Sensors 环境监测传感器 | 4 |
| TPG-MC-05 | G | NOC / Control Room Video Wall & Workstations NOC监控中心大屏及工作站 | 3 |
| TPG-CS-01 | H | Structural Frame & Floor Loading 结构框架及楼面荷载 | 8 |
| TPG-CS-02 | H | Raised Access Floor 防静电架空地板 | 8 |
| TPG-CS-03 | H | Building Envelope, Roof & Waterproofing 建筑围护、屋面及防水 | 4 |
| TPG-CS-04 | H | Fire-Rated Walls, Doors & Fire Stopping 防火墙、防火门及防火封堵 | 4 |
| TPG-CS-05 | H | Architectural Finishes for Critical Spaces 关键空间建筑装饰 | 4 |
| TPG-CS-06 | H | Equipment Yards, Hardstands & Fuel Bunds 室外设备场地、硬化地坪及油罐防火堤 | 4 |
| TPG-CS-07 | H | Loading Dock, Freight Lift & Staging Area 装卸平台、货梯及设备预置区 | 4 |